LED-Sicherheitsleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.  Kompakter Notlichteinsatz mit oval ausleuchtender ERT-LED-Leuchte zur optimalen Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege. Durch ihr transparentes Gehäusematerial passt sich die Leuchte perfekt ihrem Umfeld an.  Geeignet zum Deckeneinbau oder zum Aufbringen auf T5/T8 Leuchtmittel. Gängiges Montagematerial wie Clips etc. im Lieferumfang enthalten. Optional mit Magnetplatte. Erweiterung vorhandener Leuchten ohne Eingriff in die interne Leuchtenverdrahtung.
Das MLED500 ist ein elektronisches Schaltnetzteil zum Betrieb von LED-Leuchtmitteln mit integrierter Einzelleuchtenüberwachung, Leuchtencontroller, Netzüberwachung, Dimm- sowie Blinkfunktion. Alle Schaltarten sind möglich. Der Netzwächter erlaubt den Betrieb angeschlossener Leuchten in Bereitschaftsschaltung an einem Dauerlichtstromkreis: im Falle einer Störung der Allgemeinbeleuchtung werden sie automatisch aktiv.Als Verbraucher können LED-Leuchtmittel mit einer max. Leistung von 8W eingesetzt werden.Das MLED500 verfügt zudem über die Möglichkeit die Leuchtmittel im Netzbetrieb auf 30% bzw. 50% zu dimmen und im Notbetrieb eine Blinkfunktion mit erhöhter Signalisierungswirkung zu realisieren.Das MLED500 ist für den Einsatz an den Sicherheitsstromversorgungsanlagen vom Typ microControl plus, miniControl plus, midiControl plus und multiControl plus vorgesehen.MLED500-12 mit der Voreinstellung der Ausgangsspannung 12V max. 300mAMLED500-24 mit der Voreinstellung der Ausgangsspannung 24V max. 300mA
Überwachung: 
Mit integriertem Überwachungsbaustein mit 20-stelligem Adressierschalter, für den Betrieb an einem zentralen Stromversorgungssystem. Automatisches Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ ER, in Verbindung mit einer Anlage vom Typ MultiControl. Funktionen sind bindend einzuhalten:
· Integrierte Einzelleuchtenüberwachung
· Integrierte Leuchtenmanagerfunktion
· Einzelschaltbarkeit in Verbindung mit zentralem Stromversorgungssystem von RP
Material: Kunststoff
Farbe: Transparent
Maße: 24 mm x 50 mm x 12 mm

Montageart: Universal
Schutzklasse: 2
Schutzart (IP): IP 20
Stoßfestigkeitsgrad IK: IK ≥ 3
Zulässige Temperatur DS: -20 °C bis 40 °C °C
Zulässige Temperatur BS: -20 °C bis 40 °C °C
Piktogramm: Nein

Leistung Dauerbetrieb: 2,8 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 1,1 W W
Lichtstrom Notbetrieb: 140 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V
Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie: 

Artikelnummer: DOS029ML

Zubehör:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
