Vierseitige LED-Rettungszeichenleuchte zur Deckenmontage nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. 

Würfel-Kunststoffleuchte mit rahmenloser Haube und verdeckter Montagewanne aus verzinktem Stahlblech. Durch die stabile Konstruktion kann die Leuchte auch per Kette oder Seil abgehängt werden. 

Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch logisch aufgedruckte Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864 (links, rechts, oben) standardmäßig.

Das MLED500 ist ein elektronisches Schaltnetzteil zum Betrieb von LED-Leuchtmitteln mit integrierter Einzelleuchtenüberwachung, Leuchtencontroller, Netzüberwachung, Dimm- sowie Blinkfunktion. Alle Schaltarten sind möglich. Der Netzwächter erlaubt den Betrieb angeschlossener Leuchten in Bereitschaftsschaltung an einem Dauerlichtstromkreis: im Falle einer Störung der Allgemeinbeleuchtung werden sie automatisch aktiv.

Als Verbraucher können LED-Leuchtmittel mit einer max. Leistung von 8W eingesetzt werden.Das MLED500 verfügt zudem über die Möglichkeit die Leuchtmittel im Netzbetrieb auf 30% bzw. 50% zu dimmen und im Notbetrieb eine Blinkfunktion mit erhöhter Signalisierungswirkung zu realisieren.

Das MLED500 ist für den Einsatz an den Sicherheitsstromversorgungsanlagen vom Typ microControl plus, miniControl plus, midiControl plus und multiControl plus vorgesehen.

MLED500-12 mit der Voreinstellung der Ausgangsspannung 12V max. 300mA

MLED500-24 mit der Voreinstellung der Ausgangsspannung 24V max. 300mA

Überwachung:

Mit integriertem Überwachungsbaustein mit 20-stelligem Adressierschalter, für den Betrieb an einem zentralen Stromversorgungssystem. Automatisches Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ ER, in Verbindung mit einer Anlage vom Typ MultiControl. Funktionen sind bindend einzuhalten:

- Integrierte Einzelleuchtenüberwachung

- Integrierte Leuchtenmanagerfunktion

- Einzelschaltbarkeit in Verbindung mit zentralem Stromversorgungssystem von RP

Material: Metall

Farbe: RAL 9003

Maße: 500 mm x 500 mm x 500 mm

Montageart: Deckenaufbau

Schutzklasse: 1

Schutzart (IP): IP 20

Stoßfestigkeitsgrad IK: IK ≥ 3

Zulässige Temperatur DS: -20 °C bis 40 °C °C

Zulässige Temperatur BS: -20 °C bis 40 °C °C

Erkennungsweite: 90m m

Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 5,4 W W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 1,1 W W

Lichtstrom Notbetrieb: 470 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V

Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie:

Artikelnummer: WXD019ML

Zubehör:

Artikelnummer: WKO, Kettenösen - Set für Würfel  bestehend aus 4 x Kettenöse zzgl.  Montagezubehör

Artikelnummer: 1PV-EB

Fabrikat: RP-Technik GmbH