Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838  Kunststoffleuchte zur Deckenmontage. Mit trapezförmig verjüngter Haube, die mit Schrauben gesichert ist.Einschließlich temperaturgeregeltem Heizelement, welches die Elektronik und Batterie vor Unterkühlung bewahrt. Die Leuchte eignet sich somit zur Montage in vorübergehend kalten Bereichen.Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864 (links, rechts, oben, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.  

Überwachung: 
Ausführung mit automatischem Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ S inkl. Test-Taster SelfControl:
· Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs
· Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
· Automatischer Betriebsdauertest (alle 12 Monate)
· Automatische Ladeüberwachung
· Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre
· Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters
Material: Kunststoff
Farbe: RAL 9003
Maße: 152 mm x 370 mm x 195 mm

Montageart: Deckenaufbau
Schutzklasse: 1
Schutzart (IP): IP 65
Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 6
Zulässige Temperatur DS: -15 °C bis 40 °C °C
Zulässige Temperatur BS: -15 °C bis 40 °C °C
Erkennungsweite: 24m m
Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 4,5 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0,35 W W
Lichtstrom Notbetrieb: 150 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V
Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie: NIMHHT4820Q, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batterie

Artikelnummer: PFD013SC-EHE

Zubehör:
Artikelnummer: 2PW-EB, 2x PW - Pendel Weiß 500mm vorverdrahtet  Einzelbatterie
Artikelnummer: 2DW-EB
Artikelnummer: DSA, Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
Artikelnummer: PFER, PF Einbaurahmen für Zwischenwand/ -decke
Artikelnummer: NIMHHT4820Q, Akkupack 4,8V/2,0Ah NimH, 300mm Ltg für IL/LEM/ LPU

Fabrikat: RP-Technik GmbH
