Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. 
  
Innovative Kunststoff LED Scheibenleuchte für Universalmontage (Wand/Decke/Deckeneinbau/Ausleger). Leuchte zur einfachen Montage aus nur 3 Teilen bestehend. Werkzeuglos auf integriertem Decken- bzw. Wandschnellmontagesystem montierbar. Netzspannungsfrei bei Demontage der Leuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogrammset (links, rechts, unten, oben) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Überwachung:

Ausführung mit automatischem Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ S inkl. Test-Taster SelfControl:

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs

- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)

- Automatischer Betriebsdauertest (alle 12 Monate)

- Automatische Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Material: Kunststoff

Farbe: RAL 9003

Maße: 34 mm x 250 mm x 174 mm

Montageart: Universal

Schutzklasse: 2

Schutzart (IP): IP 54

Stoßfestigkeitsgrad IK: IK ≥ 3

Zulässige Temperatur DS: -10 °C bis 40 °C °C

Zulässige Temperatur BS: -5 °C bis 40 °C °C

Erkennungsweite: 22m m

Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 3,3 W W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 1 W W

Lichtstrom Notbetrieb: 85 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V

Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie: LFP3233.01, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batterie

Artikelnummer: KSC018SC

Zubehör:

Artikelnummer: DSA, Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)

Artikelnummer: AWKSU, Wandausleger kurz 60x47mm, strukturweiß  passend für KSU, KMU

Artikelnummer: 2PW-EB, 2x PW - Pendel Weiß 500mm vorverdrahtet  Einzelbatterie

Artikelnummer: KMBE, Betoneinputzkasten  für KME

Artikelnummer: BALLPLX-KMU.01, Ballschutzhaube 380x280x60mm inkl. Laschen  (Innenmaß 300x200x50mm) Plexiglas klar für  KS, KMU, ASMU PMMA vergütet

Artikelnummer: KS4FIRE, Piktoset Brandschutz *NEUTRAL* 2x 4 Piktogramme  für KS, KSC, KBM, SD, RM, AM, AS

Artikelnummer: KS4HELP, Piktoset Erste Hilfe *NEUTRAL* 2x 4 Piktogramme  für KS, KSC, KBM, SD, RM, AM, AS

Artikelnummer: KME-EB, Einbaurahmen mit Prüftaster (EB) - ABS weiss  für KM, KSU, KSC, KMB, KMUK, KMMU

Fabrikat: RP-Technik GmbH