Zink-Druckguss Scheibenleuchte nach DIN EN60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.German Design Award 2018 prämierte Zink-Druckguss LED Scheibenleuchte für Wandaufbaumontage mit Wandausleger. Nüchterne und klare Formensprache aller A-Serien Leuchtenvarianten zur Integration in jeden Gebäudetyp. Der modulare praktische Aufbau der A-Serie verspricht einfachste Montage bei allen Varianten. Das Design ist für jegliche Montageart perfekt aufeinander angepasst. Eigenschaften:- Mechanisch robust und korrosionsbeständig- Pulverbeschichtete Oberfläche- Exakte Kanten und gerade Linien- Keine Schweißnähte und Biegekanten- Flaggenmontage- Befestigung des Piktogramms lösungsmittelfrei- Scheibe mit polierten Kanten und durchgängigem, nicht sichtbarem Piktogrammhalter- Montagegehäuse bei allen A-Serienvarianten identisch.Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864 (links, rechts, unten, oben) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.  
Das MLED500 ist ein elektronisches Schaltnetzteil zum Betrieb von LED-Leuchtmitteln mit integrierter Einzelleuchtenüberwachung, Leuchtencontroller, Netzüberwachung, Dimm- sowie Blinkfunktion. Alle Schaltarten sind möglich. Der Netzwächter erlaubt den Betrieb angeschlossener Leuchten in Bereitschaftsschaltung an einem Dauerlichtstromkreis: im Falle einer Störung der Allgemeinbeleuchtung werden sie automatisch aktiv.Als Verbraucher können LED-Leuchtmittel mit einer max. Leistung von 8W eingesetzt werden.Das MLED500 verfügt zudem über die Möglichkeit die Leuchtmittel im Netzbetrieb auf 30% bzw. 50% zu dimmen und im Notbetrieb eine Blinkfunktion mit erhöhter Signalisierungswirkung zu realisieren.Das MLED500 ist für den Einsatz an den Sicherheitsstromversorgungsanlagen vom Typ microControl plus, miniControl plus, midiControl plus und multiControl plus vorgesehen.MLED500-12 mit der Voreinstellung der Ausgangsspannung 12V max. 300mAMLED500-24 mit der Voreinstellung der Ausgangsspannung 24V max. 300mA
Überwachung: 
Mit integriertem Überwachungsbaustein mit 20-stelligem Adressierschalter, für den Betrieb an einem zentralen Stromversorgungssystem. Automatisches Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ ER, in Verbindung mit einer Anlage vom Typ MultiControl. Funktionen sind bindend einzuhalten:
· Integrierte Einzelleuchtenüberwachung
· Integrierte Leuchtenmanagerfunktion
· Einzelschaltbarkeit in Verbindung mit zentralem Stromversorgungssystem von RP
Material: Zink-Druckguss
Farbe: Edelstahl
Maße: 80 mm x 334 mm x 196 mm

Montageart: Wandaufbau-Flagge
Schutzklasse: 2
Schutzart (IP): IP 40
Stoßfestigkeitsgrad IK: IK ≥ 3
Zulässige Temperatur DS: -20 °C bis 40 °C °C
Zulässige Temperatur BS: -20 °C bis 40 °C °C
Erkennungsweite: 22m m
Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 3,5 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 1,1 W W

Eingangsspannung AC: 230 V V
Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie: 

Artikelnummer: AMWA009ML-E

Zubehör:
Artikelnummer: AM-X-APA, Aufputzadapter für seitliche Kabelzuführung weiß  für A-Serie

Fabrikat: RP-Technik GmbH
