Robuste Sicherheitsleuchte aus Zink-Druckguss zur Wandmontage nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838Eigenschaften:- Mechanisch robust und korrosionsbeständig- Pulverbeschichtete Oberfläche- Exakte Kanten und gerade Linien- Keine Schweißnähte und Biegekanten- Moderne LichttechnikEinsatzmöglichkeiten sind:- Offene Bereiche, Fluchtwegkreuzungen- Hohe Räume, Lagerhallen- Abstand Leuchte - Leuchte bis zu 25mGeeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. 
Das MLED500 ist ein elektronisches Schaltnetzteil zum Betrieb von LED-Leuchtmitteln mit integrierter Einzelleuchtenüberwachung, Leuchtencontroller, Netzüberwachung, Dimm- sowie Blinkfunktion. Alle Schaltarten sind möglich. Der Netzwächter erlaubt den Betrieb angeschlossener Leuchten in Bereitschaftsschaltung an einem Dauerlichtstromkreis: im Falle einer Störung der Allgemeinbeleuchtung werden sie automatisch aktiv.Als Verbraucher können LED-Leuchtmittel mit einer max. Leistung von 8W eingesetzt werden.Das MLED500 verfügt zudem über die Möglichkeit die Leuchtmittel im Netzbetrieb auf 30% bzw. 50% zu dimmen und im Notbetrieb eine Blinkfunktion mit erhöhter Signalisierungswirkung zu realisieren.Das MLED500 ist für den Einsatz an den Sicherheitsstromversorgungsanlagen vom Typ microControl plus, miniControl plus, midiControl plus und multiControl plus vorgesehen.MLED500-12 mit der Voreinstellung der Ausgangsspannung 12V max. 300mAMLED500-24 mit der Voreinstellung der Ausgangsspannung 24V max. 300mA
Überwachung: 
Mit integriertem Überwachungsbaustein mit 20-stelligem Adressierschalter, für den Betrieb an einem zentralen Stromversorgungssystem. Automatisches Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ ER, in Verbindung mit einer Anlage vom Typ MultiControl. Funktionen sind bindend einzuhalten:
· Integrierte Einzelleuchtenüberwachung
· Integrierte Leuchtenmanagerfunktion
· Einzelschaltbarkeit in Verbindung mit zentralem Stromversorgungssystem von RP
Material: Zink-Druckguss
Farbe: RAL 9003
Maße: 58 mm x 262 mm x 188 mm

Montageart: Deckenaufbau
Schutzklasse: 1
Schutzart (IP): IP 65
Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 8
Zulässige Temperatur DS: -20 °C bis 40 °C °C
Zulässige Temperatur BS: -20 °C bis 40 °C °C
Piktogramm: Nein

Leistung Dauerbetrieb: 5,2 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 1,1 W W
Lichtstrom Notbetrieb: 520 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V
Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie: 

Artikelnummer: FMDS029ML

Zubehör:
Artikelnummer: FMDA001, Deckenausleger einseitig, weiß  passend für FM
Artikelnummer: FMDA002, Deckenausleger zweiseitig weiß  passend für FM
Artikelnummer: FMDA001-AZ, Deckenausleger einseitig, anthrazit  passend für FM
Artikelnummer: FMDA002-AZ, Deckenausleger zweiseitig anthrazit  passend für FM
Artikelnummer: FMWA001, Aufbauadapter für seitl. Kabeleinführung, weiß  Kunststoff für FM
Artikelnummer: FMFH, FM Flexible Wandhalterung

Fabrikat: RP-Technik GmbH
