LED-Sicherheitsleuchte zum Deckenaufbau zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Runde Zink-Druckguss Aufbauleuchte bestehend aus zwei Teilen. Der  Deckenanbaukörper beinhaltet die Netzanschlußklemme.  Technische Einstellungen wie z.B. Adressierung können am Leuchtenoberteil, welches die eigentliche Leuchte beinhaltet, spannungsfrei vorgenommen werden. Die Verbindung beider Teile erfolgt werkzeuglos durch einen Rastmechanismus.  Das Design der Leuchte besticht durch klare Linienführung. Sie kann sich je nach Farbwahl dem Gebäude unscheinbar anpassen oder Kontraste setzen.Vorteile der Zink-Druckguss Leuchte:- Mechanisch Robust und Korrosionsbeständig- Pulverbeschichtete Oberfläche- Exakte Kanten und gerade Linien- Keine Schweißnähte und BiegekantenMit moderner ERT-LED-Technik der neusten Generation besonders leistungsfähig durch Linsensysteme.Die Abstrahlcharakteristik ist Rotationssymetrisch Rund. Die Spot-Linse sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Lichts in alle Richtungen bei Deckenhöhen 12m.Einsatzmöglichkeiten der S Linse sind:- Offene Bereiche, Fluchtwegkreuzungen- Hohe Räume mit Deckenhöhen bis 12m.

Überwachung: 
Mit integriertem Überwachungsbaustein mit 20-stelligem Adressierschalter, für den Betrieb an einem zentralen Stromversorgungssystem. Automatisches Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ ER, in Verbindung mit einer Anlage vom Typ MultiControl. Funktionen sind bindend einzuhalten:
· Integrierte Einzelleuchtenüberwachung
· Integrierte Leuchtenmanagerfunktion
· Einzelschaltbarkeit in Verbindung mit zentralem Stromversorgungssystem von RP
Material: Zink-Druckguss
Farbe: RAL 7016
Durchmesser: 104 mm

Montageart: Deckenaufbau
Schutzklasse: 2
Schutzart (IP): IP 40
Stoßfestigkeitsgrad IK: IK ≥ 3
Zulässige Temperatur DS: -20 °C bis 30 °C °C
Zulässige Temperatur BS: -20 °C bis 40 °C °C
Piktogramm: Nein

Leistung Dauerbetrieb: 4,6 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 1,2 W W
Lichtstrom Notbetrieb: 360 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V
Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie: 

Artikelnummer: EARS029ML-AZ

Zubehör:
Artikelnummer: ILD-APA-02, IL-Aufputzadapter-02  Spritzguß, weiß  Maß D=100mm H=20mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH
