Zink-Druckguss Scheibenleuchte nach DIN EN60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.German Design Award 2018 prämierte Zink-Druckguss LED Scheibenleuchte für Deckeneinbaumontage mit Seilabhängung. Nüchterne und klare Formensprache aller A-Serien Leuchtenvarianten zur Integration in jeden Gebäudetyp. Der modulare praktische Aufbau der A-Serie verspricht einfachste Montage bei allen Varianten. Das Design ist für jegliche Montageart perfekt aufeinander angepasst. Eigenschaften:- Mechanisch robust und korrosionsbeständig- Pulverbeschichtete Oberfläche- Exakte Kanten und gerade Linien- Keine Schweißnähte und Biegekanten- Isoliertes Stahlseil werkseitig 1,5m, frei einstellbar- LED Spannungsversorgung erfolgt über die Seilabhängung- Befestigung des Piktogramms lösungsmittelfrei- Scheibe mit polierten Kanten und durchgängigem nicht sichtbarem Piktogrammhalter- Montagegehäuse bei allen A-Serienvarianten identischGeeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864 (links, rechts, unten, oben) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.  

Überwachung: 
Ausführung mit automatischem Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ S inkl. Test-Taster SelfControl:
· Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs
· Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
· Automatischer Betriebsdauertest (alle 12 Monate)
· Automatische Ladeüberwachung
· Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre
· Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters
Material: Zink-Druckguss
Farbe: Edelstahl
Maße: 79 mm x 236 mm x 165 mm

Montageart: Deckeneinbau-Seil
Schutzklasse: 2
Schutzart (IP): IP 20
Stoßfestigkeitsgrad IK: IK ≥ 3
Zulässige Temperatur DS: -5 °C bis 40 °C °C
Zulässige Temperatur BS: -5 °C bis 40 °C °C
Erkennungsweite: 22m m
Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 4,7 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 1,95 W W

Eingangsspannung AC: 230 V V
Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie: NIMHHT4820Q, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batterie

Artikelnummer: AMCC001SC-E

Zubehör:
Artikelnummer: AM-XBE, A-Serie Betoneinputzkasten  für AMC, AMR, AXC, AXR

Fabrikat: RP-Technik GmbH
