LED-Sicherheitsleuchte zum Deckenaufbau zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. 
  
Das Design der IL-Leuchte besticht durch zeitlose Eleganz. Die Deckenaufbauleuchte ist mit einem neuartigen, extrem zeitsparenden Deckenaufbaumechanismus ausgestattet. Die Leuchte besteht aus nur 2 Teilen, wobei die Montageplatte die Netzanschlußklemmen beinhaltet. Die eigentliche Leuchte wird werkzeuglos montiert und ist bei Demontage netzspannungsfrei.
Die moderne Lichttechnik ist besonders leistungsfähig. Große Montageabstände sind jederzeit realisierbar. 

Die Abstrahlcharakteristik ist rotationssymetrisch rund.

Überwachung:

Mit integriertem Überwachungsbaustein mit 20-stelligem Adressierschalter, für den Betrieb an einem zentralen Stromversorgungssystem. Automatisches Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ ER, in Verbindung mit einer Anlage vom Typ MultiControl. Funktionen sind bindend einzuhalten:

- Integrierte Einzelleuchtenüberwachung

- Integrierte Leuchtenmanagerfunktion

- Einzelschaltbarkeit in Verbindung mit zentralem Stromversorgungssystem von RP

Material: Kunststoff

Farbe: RAL 9003

Durchmesser: 100 mm

Montageart: Deckenaufbau

Schutzklasse: 2

Schutzart (IP): IP 40

Stoßfestigkeitsgrad IK: IK ≥ 3

Zulässige Temperatur DS: -20 °C bis 30 °C °C

Zulässige Temperatur BS: -20 °C bis 40 °C °C

Leistung Dauerbetrieb: 4,6 W W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 1,2 W W

Lichtstrom Notbetrieb: 360 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V

Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie:

Artikelnummer: ILDH029ML-IP65

Zubehör:

Artikelnummer: ILD-APA-02, IL-Aufputzadapter-02  Spritzguß, weiß  Maß D=100mm H=20mm

Artikelnummer: IL-IK10-AZ, Aufbaugehäuse ILD, anthrazit  Zink Druckguß, IP 65, inkl. Distanzplatte

Artikelnummer: IL-IK10-W, Aufbaugehäuse ILD, weiß  Zink Druckguß, IP 65, inkl. Distanzplatte

Artikelnummer: ILDE, Einbaurahmen zur Aufnahme der ILD in allen  Versionen, Kunststoff weiß

Artikelnummer: ILB1, IL Aufsatz, quadratisch

Artikelnummer: ILB2, IL Aufsatz, quadratisch mit Umrandung

Artikelnummer: BALLPLX-ILD, Ballschutzhaube 200x200x62mm inkl. Laschen Plexiglas klar für ILD, PMMA vergütet

Artikelnummer: IL-IP65-K, Aufbaugehäuse IP65 für ILD, weiß  Polycarbonat, mit seitlichen  Kabeleinführungen

Fabrikat: RP-Technik GmbH