Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838
  
Klassische balkenförmige Kunststoffleuchte mit flacher Haube zur Wand- / Deckenmontage. Gerade Linien sowie die robuste Konstruktion erlauben einen vielseitigen Einsatz. 
Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864 (links, rechts, oben, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Überwachung:

Ausführung mit automatischem Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ S inkl. Test-Taster SelfControl:

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs

- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)

- Automatischer Betriebsdauertest (alle 12 Monate)

- Automatische Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Material: Kunststoff

Farbe: RAL 9003

Maße: 86 mm x 390 mm x 99 mm

Montageart: Wandaufbau

Schutzklasse: 2

Schutzart (IP): IP 65

Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 6

Zulässige Temperatur DS: -20 °C bis 35 °C °C

Zulässige Temperatur BS: -20 °C bis 35 °C °C

Erkennungsweite: 16m m

Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 4,6 W W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0,35 W W

Lichtstrom Notbetrieb: 230 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V

Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie: NIMHHT4820Q, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batterie

Artikelnummer: KWIW013SC-COOLIP54

Zubehör:

Artikelnummer: BKW, Ballschutzkorb (KW) 420x170x170mm inkl. Laschen RAL9010

Artikelnummer: KWIE, KWI – Einbaurahmen frontbündig für Wandund Deckeneinbau, Metall weiß

Artikelnummer: NIMHHT4820Q, Akkupack 4,8V/2,0Ah NimH, 300mm Ltg für IL/LEM/ LPU

Fabrikat: RP-Technik GmbH