Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838  Klassische balkenförmige Kunststoffleuchte zur Deckenmontage. Gerade Linien sowie die robuste Konstruktion erlauben einen vielseitigen Einsatz. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864 (links, rechts, oben, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.  
Schaltnetzteil für LED-Leuchten bis 5W Einstellung verschiedener Ausgangsspannungen (3,3V/ 5V/ 12V/ 24V) möglich. Das Netzteil NT24 kann in Verbindung mit einem Überwachungsbaustein für den Einsatz in Notlichtanlagen vom Typ my-, micro-, mini-, midi und multiControl verwendet werden.
Material: Kunststoff
Farbe: RAL 9003
Maße: 93 mm x 390 mm x 139 mm

Montageart: Deckenaufbau
Schutzklasse: 2
Schutzart (IP): IP 65
Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 6
Zulässige Temperatur DS: -30 °C bis 40 °C °C
Zulässige Temperatur BS: -30 °C bis 40 °C °C
Erkennungsweite: 16m m
Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 4,6 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0 W W
Lichtstrom Notbetrieb: 520 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V
Anschlussquerschnitt: 1.5 mm² mm

Batterie: 

Artikelnummer: KWID029

Zubehör:
Artikelnummer: BKW, Ballschutzkorb (KW) 420x170x170mm inkl. Laschen RAL9010

Fabrikat: RP-Technik GmbH
