Vierseitige LED-Rettungszeichenleuchte zur Deckenmontage nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Würfel-Kunststoffleuchte mit rahmenloser Haube und montagefreundlichem Bajonettverschluss. Durch die stabile Konstruktion kann die Leuchte auch per Kette oder Seil abgehängt werden. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch logisch aufgedruckte Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864 (links, rechts, unten) standardmäßig.

Überwachung: 
Mit integriertem Überwachungsbaustein für den Betrieb an einer zentralen Überwachungsanlage vom Typ Wireless Professional.
· Ladekontrollanzeige an der Leuchte
· manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessControl Software frei wählbar)
· Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessControl Software frei wählbar)
· Automatische Ladeüberwachung
· Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre
Material: Kunststoff
Farbe: RAL 9003
Maße: 300 mm x 300 mm x 179.5 mm

Montageart: Deckenaufbau
Schutzklasse: 2
Schutzart (IP): IP 65
Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 4
Zulässige Temperatur DS: 0 °C bis 40 °C °C
Zulässige Temperatur BS: 0 °C bis 40 °C °C
Erkennungsweite: 30m m
Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 5,7 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0,8 W W
Lichtstrom Notbetrieb: 520 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V
Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie: LFPN3233.01-SET

Artikelnummer: WHXD413WL

Zubehör:
Artikelnummer: WKO, Kettenösen - Set für Würfel  bestehend aus 4 x Kettenöse zzgl.  Montagezubehör
Artikelnummer: DSA-Y4M, Die Y-Seilabhängung DSA-Y-APA bietet eine  dezente Möglichkeit Notleuchten  abzupendeln. Die Länge kann werkzeuglos  verstellt werden. Standardlänge bis 4m.
Artikelnummer: DSA-Y4M-APA, Die Y-Seilabhängung DSA-Y-APA ink.  Montageadapter bietet eine dezente  Möglichkeit Notleuchten abzupendeln. Die  Länge kann werkzeuglos verstellt werden.  Standardlänge bis 4m.

Fabrikat: RP-Technik GmbH
