Vierseitige LED-Rettungszeichenleuchte zur Deckenmontage nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. 

Würfel-Kunststoffleuchte mit rahmenloser Haube und montagefreundlichem Bajonettverschluss. Durch die stabile Konstruktion kann die Leuchte auch per Kette oder Seil abgehängt werden. 

Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch logisch aufgedruckte Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864 (links, rechts, unten) standardmäßig.

Material: Kunststoff

Farbe: RAL 9003

Maße: 500 mm x 522 mm x 280 mm

Montageart: Deckenaufbau

Schutzklasse: 2

Schutzart (IP): IP 65

Stoßfestigkeitsgrad IK: IK ≥ 3

Zulässige Temperatur DS: -20 °C bis 40 °C °C

Zulässige Temperatur BS: -20 °C bis 40 °C °C

Erkennungsweite: 50m m

Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 4,6 W W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0 W W

Lichtstrom Notbetrieb: 520 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V

Anschlussquerschnitt: 1.5 mm² mm

Batterie:

Artikelnummer: WHGD019

Zubehör:

Artikelnummer: DSA-Y4M, Die Y-Seilabhängung DSA-Y-APA bietet eine  dezente Möglichkeit Notleuchten  abzupendeln. Die Länge kann werkzeuglos  verstellt werden. Standardlänge bis 4m.

Artikelnummer: DSA-Y4M-APA, Die Y-Seilabhängung DSA-Y-APA ink.  Montageadapter bietet eine dezente  Möglichkeit Notleuchten abzupendeln. Die  Länge kann werkzeuglos verstellt werden.  Standardlänge bis 4m.

Artikelnummer: WKO, Kettenösen - Set für Würfel  bestehend aus 4 x Kettenöse zzgl.  Montagezubehör

Fabrikat: RP-Technik GmbH