LED-Sicherheitsleuchte zum Deckenaufbau zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.   Das Design der IL-Leuchte besticht durch zeitlose Eleganz. Die Deckenaufbauleuchte ist mit einem neuartigen, extrem zeitsparenden Deckenaufbaumechanismus ausgestattet. Die Leuchte besteht aus nur 2 Teilen, wobei die Montageplatte die Netzanschlußklemmen beinhaltet. Die eigentliche Leuchte wird werkzeuglos montiert und ist bei Demontage netzspannungsfrei.Die moderne Lichttechnik ist besonders leistungsfähig. Große Montageabstände sind jederzeit realisierbar. Die Abstrahlcharakteristik ist rotationssymetrisch rund.

Überwachung: 
Mit integriertem Überwachungsbaustein, für den Betrieb an einem 24V Stromversorgungssystem von RP. Automatisches Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ ER, in Verbindung mit einer Anlage vom Typ CoreCompact. Funktionen sind bindend einzuhalten:
· Kontinuierliche und automatische Einzelleuchtenüberwachung zur Identifikation von Fehlern
· Unveränderbare, ab Werk eindeutig vergebene, systemweit dargestellte Leuchtenidentifikation
· Grundeinstellung der Leuchten erfolgt automatisch über den Konfigurationsassistent
· Leuchten einzeln programmier- und dimmbar 
· Service- und Wartungsunterstützung durch Übermittlung von live Messdaten der Leuchten an die Anlage
· Leuchten Update zentral über die Anlage möglich
Material: Kunststoff
Farbe: RAL 9003
Durchmesser: 100 mm

Montageart: Deckenaufbau
Schutzklasse: 2
Schutzart (IP): IP 40
Stoßfestigkeitsgrad IK: IK ≥ 3
Zulässige Temperatur DS: -20 °C bis 30 °C °C
Zulässige Temperatur BS: -20 °C bis 40 °C °C

Leistung Dauerbetrieb: 2,8 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0,4 W W
Lichtstrom Notbetrieb: 240 lm lm

Eingangsspannung AC: 24 V V
Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie: 

Artikelnummer: ILDR509CC-IP65

Zubehör:
Artikelnummer: ILD-APA-02, IL-Aufputzadapter-02  Spritzguß, weiß  Maß D=100mm H=20mm
Artikelnummer: IL-IK10-AZ, Aufbaugehäuse ILD, anthrazit  Zink Druckguß, IP 65, inkl. Distanzplatte
Artikelnummer: IL-IK10-W, Aufbaugehäuse ILD, weiß  Zink Druckguß, IP 65, inkl. Distanzplatte
Artikelnummer: ILDE, Einbaurahmen zur Aufnahme der ILD in allen  Versionen, Kunststoff weiß
Artikelnummer: ILB1, IL Aufsatz, quadratisch
Artikelnummer: ILB2, IL Aufsatz, quadratisch mit Umrandung
Artikelnummer: BALLPLX-ILD, Ballschutzhaube 200x200x62mm inkl. Laschen Plexiglas klar für ILD, PMMA vergütet
Artikelnummer: IL-IP65-K, Aufbaugehäuse IP65 für ILD, weiß  Polycarbonat, mit seitlichen  Kabeleinführungen

Fabrikat: RP-Technik GmbH
