Fluchtwegleuchte mit ERT-LED für Trilux E-Line Tragschiene (Profil 07650, 7-polig)
Diese Fluchtwegleuchte ist speziell für die Trilux E-Line Tragschiene mit 7-poligem Profil (07650) konzipiert. Der integrierte, innovative Linsenträger mit Schnellmontagefunktion erlaubt den einfachen und flexiblen Einsatz verschiedener Linsentypen – optimal angepasst an die jeweilige Anwendung.
Im Lieferumfang  sind sowohl eine Linse für die Flächen- als auch eine für die Flurausleuchtung enthalten.

Überwachung:

Mit integriertem Überwachungsbaustein mit 20-stelligem Adressierschalter, für den Betrieb an einem zentralen Stromversorgungssystem. Automatisches Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ ER, in Verbindung mit einer Anlage vom Typ MultiControl. Funktionen sind bindend einzuhalten:

- Integrierte Einzelleuchtenüberwachung

- Integrierte Leuchtenmanagerfunktion

- Einzelschaltbarkeit in Verbindung mit zentralem Stromversorgungssystem von RP

Material: Metall

Farbe: RAL 9003

Maße: 368 mm x 62 mm x 40.7 mm

Montageart: Schienensysteme

Schutzklasse: 1

Schutzart (IP): IP 20

Stoßfestigkeitsgrad IK: IK ≥ 3

Zulässige Temperatur DS: -5 °C bis 40 °C °C

Zulässige Temperatur BS: -5 °C bis 40 °C °C

Piktogramm: Nein

Leistung Dauerbetrieb: 5,4 W W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 1,1 W W

Lichtstrom Notbetrieb: 470 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V

Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie:

Artikelnummer: LBLT039ML

Zubehör:

Artikelnummer: LSYS-H4, 4x H-Linse für Leuchten mit Linsensystem

Artikelnummer: LSYS-S4, 4x Spotlinsen für Leuchten mit Linsensystem.  Geeignet für Decken bis zu 12m

Artikelnummer: LSYS-B4, 4x Beam-Linse für Leuchten mit  Linsensystem, Beispielsweise zur Beleuchtung  von Erste-Hilfe oder Brandmeldeeinrichtungen

Fabrikat: RP-Technik GmbH