CoreCompact24

Zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem CC24 mit begrenzter Leistung (LPS) gem. EN 50171 für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN EN 50172 und Anlagen gemäß DIN VDE 0100-718, automatische Prüfeinrichtung gemäß DIN EN 62034

• Kombinierte Schaltungsart für Bereitschafts-, Dauer- und geschaltete Dauerleuchten

• Kontinuierliche und automatische Einzelleuchtenüberwachung zur Identifikation von Fehlern

• Unveränderbare, ab Werk eindeutig vergebene, systemweit dargestellte Leuchtenidentifikation

• Grundeinstellung der Anlage und Leuchten erfolgt automatisch über den Konfigurationsassistenten

• Leuchten einzeln programmier- und dimmbar

• Service- und Wartungsunterstützung durch Übermittlung von Live-Messdaten der Leuchten an die Anlage

• Leuchten und System Update zentral über die Anlage möglich

• Zeitpläne zur Steuerung von Funktionstests können programmiert werden

• Mehrsprachige Menüführung in u.a. Deutsch, Englisch

• Verwaltung, Steuerung und Überwachung von bis zu 20 Leuchten je Stromkreis

• Statusinformationen des Systems im Front-Touch-Display

• Web-Interface zur Visualisierung und Konfiguration

• elektronisches Prüfbuch zur Erfassung aller Daten über einen Zeitraum > 5 Jahre

• 4 Stromkreise à max. 3,6A

• maximale Anschlussleistung (AC-Betrieb) von 344 VA

• 4x Meldeausgang (potentialfreier Wechselkontakt, max. 400V AC/125V DC, 6A, 1500VA)

• 4x galvanisch getrennter Schalteingang (6-350V AC/DC), verpolungstolerant, frei programmierbar

• 1x· integriertes Critical Circuit Interface Modul (CCIF) für potentialfreie Netzwächterschleife mit Überwachung auf Unterbrechung und Kurzschluss der Leitung

• 1x Schaltschrank Innenbeleuchtung

Zur Aufnahme von gasungsfreien und langlebigen Lithium-Eisenphosphat-Batterien

Nennbetriebsdauer / maximale Anschlussleistung bei 20Ah Batterie:

○	1h / max. 255W

○	3h / max. 97W

○	8h / max. 30W

Stahlblech-Kombischrank, mit partiell abgeschottetem Elektronik- und Batteriefach

Abmessungen: H=450 mm, B=250 mm, T=230 mm

Schutzart: Elektronikschrank IP 20

Eingangsseite Schutzklasse I

Ausgangsseite Schutzklasse III

inkl. Wandbefestigung

Außenlackierung: Strukturpulverlack

Zur Konfiguration der Strangverteilung, Leitungslängen und Querschnitte steht ein Berechnungs- Tool zur Verfügung.

Fabrikat: RP-Technik GmbH

Fabrikat: RP-Technik GmbH