LED-Sicherheitsleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Runde LED-Sicherheitsleuchte aus Zink-Druckguß zum Deckeneinbau. Durch die sehr leistungsstarke LED wird eine optimale Lichtverteilung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege auch bei hohen Decken erreicht. Einfache Montage wird mittels Federbefestigung erreicht.
Das MLED500 ist ein elektronisches Schaltnetzteil zum Betrieb von LED-Leuchtmitteln mit integrierter Einzelleuchtenüberwachung, Leuchtencontroller, Netzüberwachung, Dimm- sowie Blinkfunktion. Alle Schaltarten sind möglich. Der Netzwächter erlaubt den Betrieb angeschlossener Leuchten in Bereitschaftsschaltung an einem Dauerlichtstromkreis: im Falle einer Störung der Allgemeinbeleuchtung werden sie automatisch aktiv.Als Verbraucher können LED-Leuchtmittel mit einer max. Leistung von 8W eingesetzt werden.Das MLED500 verfügt zudem über die Möglichkeit die Leuchtmittel im Netzbetrieb auf 30% bzw. 50% zu dimmen und im Notbetrieb eine Blinkfunktion mit erhöhter Signalisierungswirkung zu realisieren.Das MLED500 ist für den Einsatz an den Sicherheitsstromversorgungsanlagen vom Typ microControl plus, miniControl plus, midiControl plus und multiControl plus vorgesehen.MLED500-12 mit der Voreinstellung der Ausgangsspannung 12V max. 300mAMLED500-24 mit der Voreinstellung der Ausgangsspannung 24V max. 300mA
Überwachung: 
Mit integriertem Überwachungsbaustein mit 20-stelligem Adressierschalter, für den Betrieb an einem zentralen Stromversorgungssystem. Automatisches Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ ER, in Verbindung mit einer Anlage vom Typ MultiControl. Funktionen sind bindend einzuhalten:
· Integrierte Einzelleuchtenüberwachung
· Integrierte Leuchtenmanagerfunktion
· Einzelschaltbarkeit in Verbindung mit zentralem Stromversorgungssystem von RP
Material: Zink-Druckguss
Farbe: RAL 9003
Durchmesser: 88 mm

Montageart: Deckeneinbau
Schutzklasse: 2
Schutzart (IP): IP 40
Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 8
Zulässige Temperatur DS: -10 °C bis 40 °C °C
Zulässige Temperatur BS: -10 °C bis 50 °C °C
Piktogramm: Nein

Leistung Dauerbetrieb: 9,6 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 1,1 W W
Lichtstrom Notbetrieb: 1100 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V
Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie: 

Artikelnummer: DDEF039ML

Zubehör:
Artikelnummer: BALLPLX-ILE, Ballschutzhaube 245x245x21mm inkl. Laschen Plexiglas klar für ILE, PMMA vergütet

Fabrikat: RP-Technik GmbH
