LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838Robuste Wand-Aufbauleuchte aus Zink-Druckguss  zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege. Geeignet für die Verwendung im Innen- und Außenbereich z.B. über Ausgängen. Durch die in die eingebrachten Streulinsen wird eine optimale Lichtverteilung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege erreicht.Erhältlich in den Farben Weiß und Anthrazit. Eigenschaften:- Mechanisch robust und korrosionsbeständig- Pulverbeschichtete Oberfläche- Exakte Kanten und gerade Linien- Keine Schweißnähte und Biegekanten- Schrauben verdeckt von vorne nicht sichtbar

Überwachung: 
Mit integriertem Überwachungsbaustein, für den Betrieb an einem 24V Stromversorgungssystem von RP. Automatisches Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ ER, in Verbindung mit einer Anlage vom Typ CoreCompact. Funktionen sind bindend einzuhalten:
· Kontinuierliche und automatische Einzelleuchtenüberwachung zur Identifikation von Fehlern
· Unveränderbare, ab Werk eindeutig vergebene, systemweit dargestellte Leuchtenidentifikation
· Grundeinstellung der Leuchten erfolgt automatisch über den Konfigurationsassistent
· Leuchten einzeln programmier- und dimmbar 
· Service- und Wartungsunterstützung durch Übermittlung von live Messdaten der Leuchten an die Anlage
· Leuchten Update zentral über die Anlage möglich
Material: Zink-Druckguss
Farbe: RAL 7016
Maße: 315 mm x 65 mm x 140 mm

Montageart: Wandaufbau
Schutzklasse: 3
Schutzart (IP): IP 65
Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 8
Zulässige Temperatur DS: -5 °C bis 40 °C °C
Zulässige Temperatur BS: -5 °C bis 40 °C °C
Piktogramm: Nein

Leistung Dauerbetrieb: 2,1 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0,4 W W
Lichtstrom Notbetrieb: 220 lm lm

Eingangsspannung AC: 24 V V
Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie: 

Artikelnummer: ZAW519CC-AZ

Zubehör:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
