LED-Sicherheitsleuchte zum Deckenaufbau zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. 


Die quadratische Zink-Druckgruß Aufbauleuchte besteht aus zwei Teilen. Der  Deckenanbaukörper beinhaltet die Netzanschlußklemme.  Technische Einstellungen wie z.B. Adressierung können am Leuchtenoberteil, welches die eigentliche Leuchte beinhaltet, spannungsfrei vorgenommen werden. Die Verbindung beider Teile erfolgt werkzeuglos durch einen Rastmechanismus.  Das Design der Leuchte besticht durch klare Linienführung. Sie kann sich je nach Farbwahl dem Gebäude unscheinbar anpassen oder Kontraste setzen.

Vorteile der Zink-Druckgruß Leuchte:
- Mechanisch Robust und Korrosionsbeständig
- Pulverbeschichtete Oberfläche
- Exakte Kanten und gerade Linien
- Keine Schweißnähte und Biegekanten

Mit moderner ERT-LED-Technik der neusten Generation besonders leistungsfähig durch Linsensysteme.

Die Abstrahlcharakteristik ist Rotationssymetrisch Rund. 
Sie sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung. 
Einsatzmöglichkeiten der R Linse sind:
- Offene Bereiche, Fluchtwegkreuzungen
- Leuchtenabstand bis 12m

Die Abstrahlcharakteristik ist Rotationssymetrisch Rund. 
Die Spot-Linse sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Lichts in alle Richtungen bei Deckenhöhen 12m.
Einsatzmöglichkeiten der S Linse sind:
- Offene Bereiche, Fluchtwegkreuzungen
- Hohe Räume mit Deckenhöhen bis 12m.


Die Abstrahlcharakteristik ist Konzentrisch Oval. 
In zwei Hauptrichtungen gerichtete Linse           
Einsatzmöglichkeiten der F Linse sind:
- Fluchtwege, Flure
- Leuchtenabstand bis 24m


Die Abstrahlcharakteristik ist Längs gerichtet. 
Die Speziallinse verteilt das Licht in zwei Hauptrichtungen
Einsatzmöglichkeiten der H Linse sind:
- Fluchtwege, Flure
- Hohe Räume mit Deckenhöhen bis 16m
- Leuchtenabstand von über 30m

Überwachung:

Mit integriertem Überwachungsbaustein für den Betrieb an einer zentralen Überwachungsanlage vom Typ Wireless Professional.

- Ladekontrollanzeige an der Leuchte

- manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessControl Software frei wählbar)

- Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessControl Software frei wählbar)

- Automatische Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

Material: Zink-Druckguss

Farbe: RAL 9003

Maße: 104 mm x 104 mm x 39 mm

Montageart: Deckenaufbau

Schutzklasse: 2

Schutzart (IP): IP 40

Stoßfestigkeitsgrad IK: IK ≥ 3

Zulässige Temperatur DS: -5 °C bis 40 °C °C

Zulässige Temperatur BS: -5 °C bis 40 °C °C

Piktogramm: Nein

Leistung Dauerbetrieb: 2,3 W W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0,4 W W

Lichtstrom Notbetrieb: 250 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V

Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie: LFPN3233.01, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batterie

Artikelnummer: EAQL421WL

Zubehör:

Artikelnummer: ILD-APA-02, IL-Aufputzadapter-02  Spritzguß, weiß  Maß D=100mm H=20mm

Artikelnummer: LFPN3233.01, LiFePO4 3,2 V / 3,3 Ah,  Lithium-Eisen-Phosphat Akku mit NTC  Nicht geeignet für KM-EB-HP vor V42.15.15

Fabrikat: RP-Technik GmbH