Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838
  
Kunststoffleuchte zur Wand- oder Deckenmontage, mit durch Schrauben gesicherter Haube.
Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864 (links, rechts, oben, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Überwachung:

Ausführung mit automatischem Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ S inkl. Test-Taster SelfControl:

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs

- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)

- Automatischer Betriebsdauertest (alle 12 Monate)

- Automatische Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Material: Kunststoff

Farbe: RAL 9003

Maße: 150 mm x 365 mm x 110 mm

Montageart: Wandaufbau

Schutzklasse: 1

Schutzart (IP): IP 65

Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 5

Zulässige Temperatur DS: -5 °C bis 40 °C °C

Zulässige Temperatur BS: -5 °C bis 40 °C °C

Erkennungsweite: 24m m

Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 4,5 W W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0,35 W W

Lichtstrom Notbetrieb: 150 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V

Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie: NIMHHT4820Q, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batterie

Artikelnummer: PFW013SC-P-COOLIP54

Zubehör:

Artikelnummer: BALL2, Ballschutzkorb (8W) 450x280x125mm inkl. Laschen RAL9010, für KCW, KL, LX, VX, PFW

Fabrikat: RP-Technik GmbH