Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. 
  
Schlanke, elegante, konvexe, zum Betrachter geneigte Kunststoffleuchte, die sich nach unten stufenlos symmetrisch verjüngt. Für Universalmontage (Wand/Decke/Deckeneinbau*/Ausleger*). Leuchte zur einfachsten Montage aus nur 3 Teilen bestehend. Werkzeuglos auf integriertem Decken- bzw. Wandschnellmontagesystem montierbar. Netzspannungsfrei bei Demontage der Leuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogrammset (links, rechts, unten, oben) standardmäßig im Lieferumfang enthalten. 

*mit zusätzlichem Adapter

Überwachung:

Mit integriertem Überwachungsbaustein für den Betrieb an einer Überwachungseinrichtung vom Typ Wireless Basic

- Zeitsparende Konfiguration und Inbetriebnahme sowie Überwachung mittels Bluetooth per Android App

- Betrieb im Offline-Modus oder optional über LIGHTLINX® mit vielseitigen Cloud-Funktionen

- Ausführung mit automatischem Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ S inkl. Test-Taster SelfControl

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs

- Manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessBasic App frei wählbar)

- Konfigurierbarer Betriebsdauertest (alle 12 Monate)

- Automatische Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Material: Kunststoff

Farbe: RAL 9005

Maße: 34 mm x 250 mm x 174 mm

Montageart: Universal

Schutzklasse: 2

Schutzart (IP): IP 43

Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 3

Zulässige Temperatur DS: -5 °C bis 35 °C °C

Zulässige Temperatur BS: -5 °C bis 35 °C °C

Erkennungsweite: 24m m

Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 3,9 W W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 1,5 W W

Lichtstrom Notbetrieb: 190 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V

Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie: LFP3233.01, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batterie

Artikelnummer: KMU013WB-SW

Zubehör:

Artikelnummer: DSA, Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)

Artikelnummer: 2PSW-EB, Doppel - Pendel Schwarz RAL 9005 500mm  vorverdrahtet 4-adrig

Artikelnummer: KME-SW, Einbaurahmen ohne Prüftaster (ZBA) - ABS  schwarz  für KM, KSU, KSC, KMB

Artikelnummer: AWKSU, Wandausleger kurz 60x47mm, strukturweiß  passend für KSU, KMU

Artikelnummer: KMBE, Betoneinputzkasten  für KME

Artikelnummer: BALLPLX-KMU.01, Ballschutzhaube 380x280x60mm inkl. Laschen  (Innenmaß 300x200x50mm) Plexiglas klar für  KS, KMU, ASMU PMMA vergütet

Fabrikat: RP-Technik GmbH