Rahmenlose, wandbündige LED-Rettungszeichenleuchte für den Wandeinbau. Sie fügt sich nahtlos in die Wand ein, ohne sichtbare Rahmen, Schrauben oder hervorstehende Elemente, sodass das Gesamtbild der Umgebung nicht beeinträchtigt wird.Ein integriertes Nivelliersystem ermöglicht eine präzise und einfache Ausrichtung der Leuchte auf Wandniveau.Das Piktogrammset wird innenliegend eingesetzt und lösungsmittelfrei befestigt.Für den Einbau in Beton oder Mauerwerk ist passendes Zubehör erhältlich:UEMR-BWE – BetoneinbaugehäuseUEMR-TWE – Trockenbau-Wandeinbaurahmen
Das MLED500 ist ein elektronisches Schaltnetzteil zum Betrieb von LED-Leuchtmitteln mit integrierter Einzelleuchtenüberwachung, Leuchtencontroller, Netzüberwachung, Dimm- sowie Blinkfunktion. Alle Schaltarten sind möglich. Der Netzwächter erlaubt den Betrieb angeschlossener Leuchten in Bereitschaftsschaltung an einem Dauerlichtstromkreis: im Falle einer Störung der Allgemeinbeleuchtung werden sie automatisch aktiv.Als Verbraucher können LED-Leuchtmittel mit einer max. Leistung von 8W eingesetzt werden.Das MLED500 verfügt zudem über die Möglichkeit die Leuchtmittel im Netzbetrieb auf 30% bzw. 50% zu dimmen und im Notbetrieb eine Blinkfunktion mit erhöhter Signalisierungswirkung zu realisieren.Das MLED500 ist für den Einsatz an den Sicherheitsstromversorgungsanlagen vom Typ microControl plus, miniControl plus, midiControl plus und multiControl plus vorgesehen.MLED500-12 mit der Voreinstellung der Ausgangsspannung 12V max. 300mAMLED500-24 mit der Voreinstellung der Ausgangsspannung 24V max. 300mA
Überwachung: 
Mit integriertem Überwachungsbaustein mit 20-stelligem Adressierschalter, für den Betrieb an einem zentralen Stromversorgungssystem. Automatisches Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ ER, in Verbindung mit einer Anlage vom Typ MultiControl. Funktionen sind bindend einzuhalten:
· Integrierte Einzelleuchtenüberwachung
· Integrierte Leuchtenmanagerfunktion
· Einzelschaltbarkeit in Verbindung mit zentralem Stromversorgungssystem von RP
Farbe: Transparent
Maße: 100 mm x 212 mm x 110 mm

Montageart: Wandeinbau
Schutzklasse: 1
Schutzart (IP): IP 40
Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 7
Zulässige Temperatur DS: -20 °C bis 40 °C °C
Zulässige Temperatur BS: -20 °C bis 40 °C °C
Erkennungsweite: 20m m
Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 3 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 1,1 W W
Lichtstrom Notbetrieb: 80 lm

Eingangsspannung AC: 230 V V
Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie: 

Artikelnummer: UEMR019ML

Zubehör:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
