CoreCompact24
Zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem CC24 mit begrenzter Leistung (LPS) gem. EN 50171 für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN EN 50172 und Anlagen gemäß DIN VDE 0100-718, automatische Prüfeinrichtung gemäß DIN EN 62034
• Kombinierte Schaltungsart für Bereitschafts-, Dauer- und geschaltete Dauerleuchten
• Kontinuierliche und automatische Einzelleuchtenüberwachung zur Identifikation von Fehlern
• Unveränderbare, ab Werk eindeutig vergebene, systemweit dargestellte Leuchtenidentifikation
• Grundeinstellung der Anlage und Leuchten erfolgt automatisch über den Konfigurationsassistenten
• Leuchten einzeln programmier- und dimmbar 
• Service- und Wartungsunterstützung durch Übermittlung von Live-Messdaten der Leuchten an die Anlage
• Leuchten und System Update zentral über die Anlage möglich
• Zeitpläne zur Steuerung von Funktionstests können programmiert werden
• Mehrsprachige Menüführung in u.a. Deutsch, Englisch 
• Verwaltung, Steuerung und Überwachung von bis zu 20 Leuchten je Stromkreis
• Statusinformationen des Systems im Front-Touch-Display
• Web-Interface zur Visualisierung und Konfiguration
• elektronisches Prüfbuch zur Erfassung aller Daten über einen Zeitraum > 5 Jahre
• 4 Stromkreise à max. 3,6A
• maximale Anschlussleistung (AC-Betrieb) von 344 VA
• 4x Meldeausgang (potentialfreier Wechselkontakt, max. 400V AC/125V DC, 6A, 1500VA)
• 4x galvanisch getrennter Schalteingang (6-350V AC/DC), verpolungstolerant, frei programmierbar
• 1x· integriertes Critical Circuit Interface Modul (CCIF) für potentialfreie Netzwächterschleife mit Überwachung auf Unterbrechung und Kurzschluss der Leitung
• 1x Schaltschrank Innenbeleuchtung
Zur Aufnahme von gasungsfreien und langlebigen Lithium-Eisenphosphat-Batterien
Nennbetriebsdauer / maximale Anschlussleistung bei 40Ah Batterie: 
○	1h / max. 255W
○	3h / max. 245W
○	8h / max. 85W
 
Stahlblech-Kombischrank, mit partiell abgeschottetem Elektronik- und Batteriefach 
 
Abmessungen: H=450 mm, B=250 mm, T=230 mm
Schutzart: Elektronikschrank IP 20
Eingangsseite Schutzklasse I 
Ausgangsseite Schutzklasse III
inkl. Wandbefestigung
Außenlackierung: Strukturpulverlack
Zur Konfiguration der Strangverteilung, Leitungslängen und Querschnitte steht ein Berechnungs- Tool zur Verfügung.
Fabrikat: RP-Technik GmbH

Fabrikat: RP-Technik GmbH
