LED-Rettungszeichenleuchte zur Wand nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. 
Rettungszeichen-Wandleuchte im quadratischen Format mit rahmenloser Haube und montagefreundlichem Bajonettverschluss
Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. 
Inklusive Piktogramm nach Vorgabe gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864 (links, rechts, oben oder unten). Optional besteht die Möglichkeit die Leuchte für die Ausschilderung anderer Nebenräume zu kennzeichnen.

Überwachung:

Ausführung mit automatischem Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ S inkl. Test-Taster SelfControl:

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs

- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)

- Automatischer Betriebsdauertest (alle 12 Monate)

- Automatische Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Material: Kunststoff

Farbe: RAL 9003

Maße: 300 mm x 300 mm x 110 mm

Montageart: Wandaufbau

Schutzklasse: 2

Schutzart (IP): IP 65

Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 4

Zulässige Temperatur DS: 0 °C bis 35 °C °C

Zulässige Temperatur BS: 0 °C bis 35 °C °C

Erkennungsweite: 30m m

Piktogramm: Einzeln n.A.

Leistung Dauerbetrieb: 7 W W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 2 W W

Eingangsspannung AC: 250 V V

Anschlussquerschnitt: 2,5 mm² mm

Batterie: LFPN3233.01-SET

Artikelnummer: WFXW413SC

Zubehör:

Artikelnummer: LFP3233-SET-2AKKU

Fabrikat: RP-Technik GmbH