Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.   Schlanke, elegante, konvexe, zum Betrachter geneigte Kunststoffleuchte, die sich nach unten stufenlos symmetrisch verjüngt. Für Universalmontage (Wand/Decke). Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (2x Mann in der Tür und zwei Pfeile) und werden  innenliegend, sowie Lösemittelfrei eingesteckt. 

Überwachung: 
Mit integriertem Überwachungsbaustein mit 20-stelligem Adressierschalter, für den Betrieb an einem zentralen Stromversorgungssystem. Automatisches Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ ER, in Verbindung mit einer Anlage vom Typ MultiControl. Funktionen sind bindend einzuhalten:
· Integrierte Einzelleuchtenüberwachung
· Integrierte Leuchtenmanagerfunktion
· Einzelschaltbarkeit in Verbindung mit zentralem Stromversorgungssystem von RP
Material: Kunststoff
Farbe: RAL 9003
Maße: 212 mm x 31 mm x 141 mm

Montageart: Universal
Schutzklasse: 2
Schutzart (IP): IP 40
Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 5
Zulässige Temperatur DS: -20 °C bis 40 °C °C
Zulässige Temperatur BS: -20 °C bis 40 °C °C
Erkennungsweite: 20m m
Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 2,7 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0,9 W W

Eingangsspannung AC: 230 V V
Anschlussquerschnitt: 2,5 mm² mm

Batterie: 

Artikelnummer: KFMU009ML

Zubehör:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
