Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.   Schlanke, elegante, konvexe, zum Betrachter geneigte Kunststoffleuchte, die sich nach unten stufenlos symmetrisch verjüngt. Für Universalmontage (Wand/Decke). Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (2x Mann in der Tür und zwei Pfeile) und werden  innenliegend, sowie Lösemittelfrei eingesteckt. 
Überwachung: 
Mit integriertem Überwachungsbaustein, für den Betrieb an einem 24V Stromversorgungssystem von RP. Automatisches Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ ER, in Verbindung mit einer Anlage vom Typ CoreCompact. Funktionen sind bindend einzuhalten:
· Kontinuierliche und automatische Einzelleuchtenüberwachung zur Identifikation von Fehlern
· Unveränderbare, ab Werk eindeutig vergebene, systemweit dargestellte Leuchtenidentifikation
· Grundeinstellung der Leuchten erfolgt automatisch über den Konfigurationsassistent
· Leuchten einzeln programmier- und dimmbar 
· Service- und Wartungsunterstützung durch Übermittlung von live Messdaten der Leuchten an die Anlage
· Leuchten Update zentral über die Anlage möglich
Material: Kunststoff
Farbe: RAL 9003
Maße: 212 mm x 31 mm x 141 mm

Montageart: Universal
Schutzklasse: 3
Schutzart (IP): IP 40
Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 5
Zulässige Temperatur DS: -30 °C bis 40 °C °C
Zulässige Temperatur BS: -30 °C bis 40 °C °C
Erkennungsweite: 20m m
Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 2,00 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0,4 W W

Batterie: 

Artikelnummer: KFMU509CC

Zubehör:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
