Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. 
  
Schlanke, elegante, konvexe, zum Betrachter geneigte Kunststoffleuchte, die sich nach unten stufenlos symmetrisch verjüngt. Für Universalmontage (Wand/Decke/Deckeneinbau*/Ausleger*). Leuchte zur einfachsten Montage aus nur 3 Teilen bestehend. Werkzeuglos auf integriertem Decken- bzw. Wandschnellmontagesystem montierbar. Netzspannungsfrei bei Demontage der Leuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogrammset (links, rechts, unten, oben) standardmäßig im Lieferumfang enthalten. 

*mit zusätzlichem Adapter

Überwachung:

Mit integriertem Überwachungsbaustein für den Betrieb an einer zentralen Überwachungsanlage vom Typ Wireless Professional.

- Ladekontrollanzeige an der Leuchte

- manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessControl Software frei wählbar)

- Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessControl Software frei wählbar)

- Automatische Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

Material: Kunststoff

Farbe: RAL 9003

Maße: 35 mm x 251 mm x 173 mm

Montageart: Schienensysteme

Schutzklasse: 2

Schutzart (IP): IP 43

Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 3

Zulässige Temperatur DS: -5 °C bis 40 °C °C

Zulässige Temperatur BS: -5 °C bis 40 °C °C

Erkennungsweite: 24m m

Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 3,9 W W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 1,5 W W

Lichtstrom Notbetrieb: 190 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V

Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie: LFPN3216.01

Artikelnummer: KMMU413WL-3P

Zubehör:

Artikelnummer: DSA, Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)

Artikelnummer: KME-EB, Einbaurahmen mit Prüftaster (EB) - ABS weiss  für KM, KSU, KSC, KMB, KMUK, KMMU

Artikelnummer: KMBE, Betoneinputzkasten  für KME

Artikelnummer: AWKSU, Wandausleger kurz 60x47mm, strukturweiß  passend für KSU, KMU

Artikelnummer: 2PW-EB, 2x PW - Pendel Weiß 500mm vorverdrahtet  Einzelbatterie

Artikelnummer: BALLPLX-KMU.01, Ballschutzhaube 380x280x60mm inkl. Laschen  (Innenmaß 300x200x50mm) Plexiglas klar für  KS, KMU, ASMU PMMA vergütet

Fabrikat: RP-Technik GmbH