LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838

Kompakte balkenförmige Sicherheitsleuchte aus Kunststoff mit klarer flacher Haube, für Wand- oder Deckenmontage. Optional kann die Leuchte mit einem Einbaurahmen in die Decke eingebaut werden.
Durch die in die Abdeckhaube eingebrachten Streulinsen wird eine optimale Lichtverteilung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege erreicht.

Überwachung:

Mit integriertem Überwachungsbaustein für den Betrieb an einer Überwachungseinrichtung vom Typ Wireless Basic

- Zeitsparende Konfiguration und Inbetriebnahme sowie Überwachung mittels Bluetooth per Android App

- Betrieb im Offline-Modus oder optional über LIGHTLINX® mit vielseitigen Cloud-Funktionen

- Ausführung mit automatischem Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ S inkl. Test-Taster SelfControl

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs

- Manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessBasic App frei wählbar)

- Konfigurierbarer Betriebsdauertest (alle 12 Monate)

- Automatische Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Material: Kunststoff

Farbe: RAL 9003

Maße: 250 mm x 34 mm x 50 mm

Montageart: Universal

Schutzklasse: 2

Schutzart (IP): IP 54

Stoßfestigkeitsgrad IK: IK ≥ 3

Zulässige Temperatur DS: -10 °C bis 40 °C °C

Zulässige Temperatur BS: -5 °C bis 40 °C °C

Piktogramm: Nein

Leistung Dauerbetrieb: 3,9 W W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 1,5 W W

Lichtstrom Notbetrieb: 190 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V

Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie: LFPN3233.01, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batterie

Artikelnummer: KMB418WB

Zubehör:

Artikelnummer: KME-EB, Einbaurahmen mit Prüftaster (EB) - ABS weiss  für KM, KSU, KSC, KMB, KMUK, KMMU

Artikelnummer: BALL1, Ballschutzkorb (6W) 320x220x120mm inkl. Laschen RAL9010, für KD, KM, KS, LM, SD, VM

Artikelnummer: KMBE, Betoneinputzkasten  für KME

Artikelnummer: BALLPLX-KMB, Ballschutzhaube 380x150x60mm inkl. Laschen Plexiglas klar für KMB, PMMA vergütet

Artikelnummer: KMBFH, KM Flexible Wandhalterung

Fabrikat: RP-Technik GmbH