Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.   Leuchte aus schlankem Aluminiumprofil, matt eloxiert für Deckenmontage mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort.

Überwachung: 
Mit integriertem Überwachungsbaustein, für den Betrieb an einem 24V Stromversorgungssystem von RP. Automatisches Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ ER, in Verbindung mit einer Anlage vom Typ CoreCompact. Funktionen sind bindend einzuhalten:
· Kontinuierliche und automatische Einzelleuchtenüberwachung zur Identifikation von Fehlern
· Unveränderbare, ab Werk eindeutig vergebene, systemweit dargestellte Leuchtenidentifikation
· Grundeinstellung der Leuchten erfolgt automatisch über den Konfigurationsassistent
· Leuchten einzeln programmier- und dimmbar 
· Service- und Wartungsunterstützung durch Übermittlung von live Messdaten der Leuchten an die Anlage
· Leuchten Update zentral über die Anlage möglich
Material: Aluminium
Farbe: Alu eloxiert
Maße: 62 mm x 614 mm x 334 mm

Montageart: Wandaufbau
Schutzklasse: 1
Schutzart (IP): IP 40
Stoßfestigkeitsgrad IK: IK ≥ 3
Zulässige Temperatur DS: -5 °C bis 40 °C °C
Zulässige Temperatur BS: -5 °C bis 40 °C °C
Erkennungsweite: 56m m
Piktogramm: Einzeln n.A.

Leistung Dauerbetrieb: 4,1 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0,4 W W

Eingangsspannung AC: 24 V V
Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie: 

Artikelnummer: LSW519CC

Zubehör:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
