Vierseitige LED-Rettungszeichenleuchte zur Deckenmontage nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. 

Würfel-Kunststoffleuchte mit rahmenloser Haube und montagefreundlichem Bajonettverschluss. Durch die stabile Konstruktion kann die Leuchte auch per Kette oder Seil abgehängt werden. 

Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch logisch aufgedruckte Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864 (links, rechts, unten) standardmäßig.

Überwachung:

Mit integriertem Überwachungsbaustein für den Betrieb an einer Überwachungseinrichtung vom Typ DALI 2

- Ausführung mit automatischem Prüfsystem gemäß DIN EN 62034, der Typ ist abhängig von der Zentrale

- Automatische Testergebnisse mit Störungsanalyse und Statusanzeige (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) zentral sowie an der Leuchte über drei LEDs

- Manueller oder automatischer Funktionstest gruppenweise konfigurierbar (Teststartzeit in der DALI - Software frei wählbar)

- Konfigurierbarer Betriebsdauertest (alle 12 Monate)

- Automatische Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

Material: Kunststoff

Farbe: RAL 9003

Maße: 300 mm x 300 mm x 179.5 mm

Montageart: Deckenaufbau

Schutzklasse: 2

Schutzart (IP): IP 65

Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 4

Zulässige Temperatur DS: -5 °C bis 40 °C °C

Zulässige Temperatur BS: -5 °C bis 40 °C °C

Erkennungsweite: 30m m

Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 5,2 W W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 1,0 W W

Lichtstrom Notbetrieb: 520 lm lm

Batterie: LFPN3233.01, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batterie

Artikelnummer: WHXD413DL

Zubehör:

Artikelnummer: WKO, Kettenösen - Set für Würfel  bestehend aus 4 x Kettenöse zzgl.  Montagezubehör

Artikelnummer: DSA-Y4M, Die Y-Seilabhängung DSA-Y-APA bietet eine  dezente Möglichkeit Notleuchten  abzupendeln. Die Länge kann werkzeuglos  verstellt werden. Standardlänge bis 4m.

Artikelnummer: DSA-Y4M-APA, Die Y-Seilabhängung DSA-Y-APA ink.  Montageadapter bietet eine dezente  Möglichkeit Notleuchten abzupendeln. Die  Länge kann werkzeuglos verstellt werden.  Standardlänge bis 4m.

Fabrikat: RP-Technik GmbH