Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838
  
Klassische balkenförmige Kunststoffleuchte mit flacher Haube zur Wand- / Deckenmontage. Gerade Linien sowie die robuste Konstruktion erlauben einen vielseitigen Einsatz. 
Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864 (links, rechts, oben, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Überwachung:

Mit integriertem Überwachungsbaustein für den Betrieb an einer Überwachungseinrichtung vom Typ DALI 2

- Ausführung mit automatischem Prüfsystem gemäß DIN EN 62034, der Typ ist abhängig von der Zentrale

- Automatische Testergebnisse mit Störungsanalyse und Statusanzeige (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) zentral sowie an der Leuchte über drei LEDs

- Manueller oder automatischer Funktionstest gruppenweise konfigurierbar (Teststartzeit in der DALI - Software frei wählbar)

- Konfigurierbarer Betriebsdauertest (alle 12 Monate)

- Automatische Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

Material: Kunststoff

Farbe: RAL 9003

Maße: 86 mm x 390 mm x 99 mm

Montageart: Universal

Schutzklasse: 2

Schutzart (IP): IP 65

Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 6

Zulässige Temperatur DS: -5 °C bis 40 °C °C

Zulässige Temperatur BS: -5 °C bis 40 °C °C

Piktogramm: Nein

Leistung Dauerbetrieb: 5,2 W W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 1,0 W W

Lichtstrom Notbetrieb: 520 lm lm

Anschlussquerschnitt: 2,5 mm² mm

Batterie: LFPN3233.01-TT

Artikelnummer: KWIW423DL

Zubehör:

Artikelnummer: BKW, Ballschutzkorb (KW) 420x170x170mm inkl. Laschen RAL9010

Artikelnummer: KWIE, KWI – Einbaurahmen frontbündig für Wandund Deckeneinbau, Metall weiß

Fabrikat: RP-Technik GmbH