Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838

Die Pollerleuchte hat einen glatten zylindrischen Körper ohne hervorstehende Teile. Sie besteht aus Aluminiumdruckguss mit einer Oberfläche in Anthrazith. Der Lichtaustritt ist aus robustem transparentem Polycarbonat und ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung rund um die Leuchte. 

Im Besonderen ist die Leuchte geeignet, um außerhalb des Gebäudes Wege und Flächen, sowie Flucht- und Rettungswege bis zu einem sicheren Bereich auszuleuchten.

Die Farbtemperatur ist auf 3200K eingestellt und kann an der Leuchte auf 2700K oder 4000K geändert werden.

Die Leuchte einthält eine Heizung und ist so konzipiert, dass sie auch bei niedrigen Temperaturen zuverlässig funktioniert.

Material: Zink-Druckguss

Farbe: RAL 7016

Durchmesser: 160 mm

Montageart: Bodenaufbau

Schutzklasse: 1

Schutzart (IP): IP 65

Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 10

Zulässige Temperatur DS: -20 °C bis 50 °C °C

Zulässige Temperatur BS: -20 °C bis 50 °C °C

Piktogramm: Nein

Leistung Dauerbetrieb: 11,5 W W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0,7 W W

Lichtstrom Notbetrieb: 200 lm lm

Eingangsspannung AC: 240 V V

Anschlussquerschnitt: 2,5 mm² mm

Batterie: LFPN3260.WRLEN, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batterie

Artikelnummer: ZPMR403SC-EHE

Zubehör:

Fabrikat: RP-Technik GmbH