MultiControl MCG
Système d'alimentation de sécurité central MC sans limitation de puissance selon.
EN 50171 et BGV A3 pour l'alimentation de luminaires de sécurité et à pictogramme 230V / 216V AC/DC. Convient aux installations d'éclairage de sécurité selon les normes DIN VDE 0100-718, DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 et DIN V VDE V 0108-100.
Avec dispositif de contrôle automatique et surveillance des luminaires individuels avec affichage d'état individuel par luminaire dans la partie commande en combinaison avec des ballasts électroniques liés au système, y compris le module de surveillance sans ligne de données supplémentaire.
Durée de fonctionnement nominale * : 1h ; 3h ; 8h * Souligner ce qui convient !
Temps de recharge : 12 h
composé de :
 
Unité de commande à microprocesseur avec interface d'imprimante DB25-Centronics ainsi que module IO intégré pour la transmission des états de fonctionnement et le déclenchement à distance des tests de fonctionnement et du blocage de l'éclairage de secours.
Dispositif de charge avec commande de charge par microprocesseur et le nombre de pièces de charge nécessaire pour une charge de la batterie conforme aux normes.
 
Pour accueillir jusqu'à 36 modules de circuits variables au maximum,
max. 1 module de charge (à 2,5A).
Interrupteur-sectionneur (D02) pour l'alimentation secteur et batterie (Neozed D02), section de raccordement standard 16 mm².
 
Armoire combinée en tôle d'acier, avec compartiment électronique et compartiment batterie partiellement cloisonnés, y compris socle de 100 mm, pour jusqu'à 18 batteries OGIV de 45 Ah max.
Dimensions : H=1500 mm, L=600 mm, P=450 mm
Indice de protection : armoire électronique IP 21, classe de protection I
Entrée de câbles : standard par le haut
Peinture extérieure : structure peinture en poudre
Teinte : RAL 7035 gris clair

Marque: RP-Technik GmbH
