Luminaire à pictogramme conforme aux normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.   Luminaire en plastique mince et convexe pour montage au plafond. Luminaire à pictogramme avec jeu de pictogrammes enfichables, sans solvant, à l'intérieur (gauche, droite, bas, haut), compris dans la livraison standard. Convient pour un allumage permanent ou en mode veille.

Surveillance: 
With integrated monitoring module for operating on a Wireless Professional central monitoring system.
· Charge monitoring indicator on the luminaire
· Manual or automatic function test (free choice of test start time in the WirelessControl software)
· Manual or automatic continuous function test can be activated via the length of the luminaire’s measurement operation (free choice of test start times in the WirelessControl software)
· Automatic charge monitoring
· Deep discharge protection with restart inhibit
Matériau: Matière plastique
Couleur: RAL 9003
Dimensions: 90 mm x 340 mm x 170 mm

Type de montage: Deckenaufbau
Classe de protection: 1
Indice de protection (IP): IP 40
Degré de résistance aux chocs IK: IK ≥ 3
Température permise en mode contenu: -5 °C à 40 °C °C
Température permise en mode veille: -5 °C à 40 °C °C
Distance de reconnaissance: 30m m
Pictogramme: Set

Puissance en mode continu: 7,5 W W
Puissance en mode veille: 3,6 W W
Flux lumineux en mode de secours: 60 lm lm

Tension d'entrée AC: 230 V V
Section de raccordement: 2.5 mm² mm

Batterie: NIMH1208P, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batterie

Numéro d'article: KCD018WL

Accessoires:
Numéro d'article: KCAWW,  
Numéro d'article: DSA, 
Numéro d'article: 2PW-EB,  
Numéro d'article: WKL,  

Marque: RP-Technik GmbH
