Luminaire à pictogramme selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838

Luminaire à pictogramme robuste en acier inoxydable pour montage mural. Avec un mécanisme de charnière particulièrement facile à monter et à entretenir. Ainsi qu'une plaque de protection devant les pictogrammes pour les protéger contre le vandalisme.

Convient pour une activation permanente ou en mode veille. Sécurité de planification grâce à l'utilisation variable des pictogrammes sur place. Pictogrammes conformes aux normes DIN EN ISO 7010 et DIN ISO 3864 (gauche, droite, bas, haut) inclus en standard dans la livraison.

Surveillance:

Avec module de surveillance intégré avec commutateur d'adressage à 20 positions, pour un fonctionnement sur une installation à système centrale. Système de contrôle automatique conforme à la norme DIN EN 62034 type ER, en combinaison avec une installation de type MultiControl. Fonctions à respecter obligatoirement :

- Surveillance intégrée des luminaires individuels

- Fonction de gestionnaire de luminaires intégrée

- Possibilité de commutation individuelle en combinaison avec RP ELS - installation à système centrale

Matériau: Acier inoxydable

Couleur: Edelstahl

Dimensions: 56 mm x 386 mm x 240 mm

Type de montage: Wandaufbau

Classe de protection: 1

Indice de protection (IP): IP 65

Degré de résistance aux chocs IK: IK ≥ 3

Température permise en mode contenu: -20 °C à 40 °C °C

Température permise en mode veille: -20 °C à 40 °C °C

Distance de reconnaissance: 30m m

Pictogramme: Set

Puissance en mode continu: 5,2 W W

Puissance en mode veille: 1,1 W W

Flux lumineux en mode de secours: 300 lm lm

Tension d'entrée AC: 230 V V

Section de raccordement: 2.5 mm² mm

Batterie:

Numéro d'article: V2W019ML

Accessoires:

Numéro d'article: BALL2,

Marque: RP-Technik GmbH