Luminaire général et de sécurité selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838

Luminaire général à LED rond et esthétique en aluminium pour montage mural ou au plafond avec élément d'éclairage de secours.  
Couleur du boîtier au choix : alu anodisé ou blanc.
Couleur de lumière au choix 4000 K ou 3000 K

Matériau: Aluminium

Couleur: Alu eloxiert

Diamètre: 395 mm

Type de montage: Universal

Classe de protection: 1

Indice de protection (IP): IP 20

Degré de résistance aux chocs IK: IK ≥ 3

Température permise en mode contenu: -5 °C à 40 °C °C

Température permise en mode veille: -5 °C à 40 °C °C

Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 28 W W

Puissance en mode veille: 2 W W

Flux lumineux en mode de secours: 360 lm lm

Tension d'entrée AC: 230 V V

Section de raccordement: 1.5 mm² mm

Batterie: LFP3245.WRLED

Numéro d'article: QAW003-SI

Accessoires:

Marque: RP-Technik GmbH