miniControl XL plus
Système d'alimentation de secours central MC à puissance limitée (LPS) conforme aux normes EN 50171 et BGV A3 pour l'alimentation des luminaires de sécurité et de signalisation de secours 230 V/216 V CA/CC. Adapté aux systèmes d'éclairage de secours conformes aux normes DIN VDE 0100-718, DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 et DIN V VDE V 0108-100.
Avec dispositif de test automatique et surveillance individuelle des luminaires avec affichage de l'état de chaque luminaire dans l'unité de commande, en association avec des ballasts électroniques spécifiques au système, incluant un module de surveillance sans ligne de données supplémentaire.
Autonomie nominale / Puissance connectée maximale :
○ 1 h / max. 1 500 W
○ 3 h / max. 500 W
○ 8 h / max. 300 W
Temps de recharge : 12 h
Composé de :
Unité de commande à microprocesseur avec interface imprimante DB25 Centronics et module d’E/S intégré pour la signalisation des états de fonctionnement, le déclenchement à distance des tests de fonctionnement et le blocage de l’éclairage de secours.
Chargeur avec charge contrôlée par microprocesseur pour une charge de batterie conforme aux normes.
Peut accueillir jusqu’à 16 modules de circuit variable DCM, chacun avec deux circuits, et un module de charge de 1,0 A maximum.
Armoire combinée en tôle d’acier avec électronique partiellement étanche et compartiment batterie pouvant accueillir jusqu’à 18 batteries OGIV, max. 17 Ah
Dimensions : H = 1470 mm, L = 571 mm, P = 230 mm
Indice de protection : Armoire électronique IP 20, classe de protection I
Fixation murale incluse
Entrée de câble : Standard par le haut
Finition extérieure : Revêtement par poudre texturé
Couleur : Gris clair RAL 7035

Marque: RP-Technik GmbH
