Luminaire à pictogramme selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838
  
Luminaire à pictogramme en métal pour montage mural encastré, avec cadre frontal sécurisé par des vis.
 
Convient pour un allumage permanent ou en mode veille. Sécurité de planification grâce à une utilisation variable des pictogrammes sur place. Pictogrammes conformes aux normes DIN EN ISO 7010 et DIN ISO 3864 (gauche, droite, bas, haut) inclus en standard dans la livraison.

Matériau: Métal

Couleur: RAL 9003

Dimensions: 65 mm x 280 mm x 160 mm

Type de montage: Wandeinbau

Classe de protection: 1

Indice de protection (IP): IP 40

Degré de résistance aux chocs IK: IK ≥ 3

Température permise en mode contenu: -5 °C à 40 °C °C

Température permise en mode veille: -5 °C à 40 °C °C

Distance de reconnaissance: 22m m

Pictogramme: Set

Puissance en mode continu: 4,5 W W

Puissance en mode veille: 0,35 W W

Flux lumineux en mode de secours: 300 lm lm

Tension d'entrée AC: 230 V V

Section de raccordement: 2.5 mm² mm

Batterie: NIMHHT4820Q, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batterie

Numéro d'article: U6E011

Accessoires:

Numéro d'article: U6BE,

Marque: RP-Technik GmbH