Système WirelessProfessional selon DIN EN 62034, VDE 0711-400 et DIN EN 60598-2-22 avec homologation dans la bande 868 MHz selon ETSI EN 300 220

Netbook tactile avec logiciel WirelessProfessional installé ainsi que coordinateur USB. Pour la surveillance et la commande des luminaires à batterie individuelle WirelessProfessional.

Système de contrôle automatique selon EN 62034 type ER

L'état du système ainsi que l'état de chaque participant sont représentés symboliquement dans le logiciel pour la perception optique.

Caractéristiques du système :

- Surveillance de luminaires à batterie individuelle (WL) sans fil par radio 868 MHz, sans ligne de données supplémentaire.

- Surveillance de jusqu'à 250 participants radio, par ex. luminaires ou IO-Box

- Extensible par paliers de 250 jusqu'à un nombre total de 1.000 participants par centrale

- Portée entre les participants radio garantie à 30 m à l'intérieur des bâtiments

- Réseau AdHoc stable et auto-organisé

- Chaque participant radio est également un répéteur

- Interface utilisateur multilingue du logiciel

- Interface utilisateur avec différents niveaux d'utilisateurs grâce à la gestion des droits (par ex. technicien du bâtiment, installateur,...)

- Fonction d'économie d'énergie pour les périodes de repos

- Les messages d'état et d'erreur peuvent être facilement envoyés par e-mail

- Accès à distance possible via Internet

- Les luminaires peuvent être allumés par groupes ou individuellement par l'unité centrale par radio.

- Visualisation des positions et des états des luminaires sur un ou plusieurs plans du bâtiment

- Enregistrement de toutes les données du système et de contrôle

- Possibilité de consulter et d'imprimer le registre de contrôle

- Appareil de mesure de niveau intégré pour l'affichage de l'intensité du champ radioélectrique des abonnés radio

- Test de fonctionnement automatique avec intervalle quotidien/hebdomadaire et heures de test librement sélectionnables

- Possibilité de test annuel automatique de la durée de fonctionnement (durée du test jusqu'à 8 heures dans certains cas)

- Possibilité de déclencher manuellement des tests de fonctionnement ou des tests de durée de fonctionnement

- Fonction de sécurité garantie même en cas de défaillance de l'interface de communication

Enregistrement automatique des luminaires à l'unité centrale avec transmission de :

1. type de luminaire avec information d'image

2. type de batterie

3. durée de fonctionnement assignée

4. type de commutation (commutation permanente / commutation de veille)

Contenu de la livraison :

- TouchNotebook

- Logiciel WirelessProfessional

- Coordinateur USB avec contact de signalisation de défaut

Marque: RP-Technik GmbH