Luminaire à disque en zinc moulé sous pression conforme aux normes DIN EN60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Luminaire LED en zinc moulé sous pression pour montage mural, récompensé par le German Design Award 2018. 

Design sobre et épuré de toutes les variantes de luminaires de la série A pour une intégration dans tout type de bâtiment. La structure modulaire pratique de la série A garantit un montage très simple pour toutes les variantes. Le design est parfaitement adapté à tous les types de montage. 

Caractéristiques :
- Mécaniquement robuste et résistant à la corrosion
- Surface revêtue par poudrage
- Arêtes précises et lignes droites
- Pas de soudures ni de bords pliés
- Fixation du pictogramme sans solvant
- Vitre avec bords polis et support de pictogramme continu et invisible
- Boîtier de montage identique pour toutes les variantes de la série A.

Convient pour une commutation permanente ou de secours. Sécurité de planification grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Pictogrammes conformes aux normes DIN EN ISO 7010 et DIN ISO 3864 (gauche, droite, bas, haut) inclus dans la livraison standard.

Matériau: Zinc moulé sous pression

Couleur: RAL 7016

Dimensions: 55 mm x 193 mm x 120 mm

Type de montage: Wandaufbau

Classe de protection: 2

Indice de protection (IP): IP 40

Degré de résistance aux chocs IK: IK ≥ 3

Température permise en mode contenu: -5 °C à 40 °C °C

Température permise en mode veille: -5 °C à 40 °C °C

Distance de reconnaissance: 15m m

Pictogramme: Set

Puissance en mode continu: 1,7 W W

Puissance en mode veille: 0 W W

Tension d'entrée AC: 230 V V

Section de raccordement: 1.5 mm² mm

Batterie:

Numéro d'article: AIW009-AZ

Accessoires:

Marque: RP-Technik GmbH