Luminaire à disque en zinc moulé sous pression conforme aux normes DIN EN60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.Luminaire LED en zinc moulé sous pression pour montage mural, récompensé par le German Design Award 2018. Design sobre et épuré de toutes les variantes de luminaires de la série A pour une intégration dans tout type de bâtiment. La structure modulaire pratique de la série A garantit un montage très simple pour toutes les variantes. Le design est parfaitement adapté à tous les types de montage. Caractéristiques :- Mécaniquement robuste et résistant à la corrosion- Surface revêtue par poudrage- Arêtes précises et lignes droites- Pas de soudures ni de bords pliés- Fixation du pictogramme sans solvant- Vitre avec bords polis et support de pictogramme continu et invisible- Boîtier de montage identique pour toutes les variantes de la série A.Convient pour une commutation permanente ou de secours. Sécurité de planification grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Pictogrammes conformes aux normes DIN EN ISO 7010 et DIN ISO 3864 (gauche, droite, bas, haut) inclus dans la livraison standard.  

Surveillance: 
Avec module de surveillance intégré avec commutateur d'adressage à 20 positions, pour un fonctionnement sur une installation à système centrale. Système de contrôle automatique conforme à la norme DIN EN 62034 type ER, en combinaison avec une installation de type MultiControl. Fonctions à respecter obligatoirement :
· Surveillance intégrée des luminaires individuels
· Fonction de gestionnaire de luminaires intégrée
· Possibilité de commutation individuelle en combinaison avec RP ELS - installation à système centrale
Matériau: Zinc moulé sous pression
Couleur: RAL 7016
Dimensions: 55 mm x 193 mm x 120 mm

Type de montage: Wandaufbau
Classe de protection: 2
Indice de protection (IP): IP 40
Degré de résistance aux chocs IK: IK ≥ 3
Température permise en mode contenu: -5 °C à 40 °C °C
Température permise en mode veille: -5 °C à 40 °C °C
Distance de reconnaissance: 15m m
Pictogramme: Set

Puissance en mode continu: 2,6 W W
Puissance en mode veille: 1,1 W W

Tension d'entrée AC: 230 V V
Section de raccordement: 2.5 mm² mm

Batterie: 

Numéro d'article: AIW009ML-AZ

Accessoires:

Marque: RP-Technik GmbH
