Luminaire de sécurité à LED à encastrer dans le plafond pour l'éclairage des issues de secours selon les normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. 
  
Le design du luminaire IL séduit par son élégance intemporelle. Le luminaire de sécurité est équipé d'un nouveau mécanisme d'encastrement au plafond qui permet de gagner beaucoup de temps. Le luminaire se compose de deux parties seulement, le corps d'encastrement dans le plafond contenant les bornes de raccordement au réseau et la décharge de traction. Le luminaire proprement dit est monté sans outil et est hors tension lors du démontage.
La technique d'éclairage moderne est particulièrement performante. De grandes distances de montage sont réalisables à tout moment.

Surveillance:

Avec module de surveillance intégré avec commutateur d'adressage à 20 positions, pour un fonctionnement sur une installation à système centrale. Système de contrôle automatique conforme à la norme DIN EN 62034 type ER, en combinaison avec une installation de type MultiControl. Fonctions à respecter obligatoirement :

- Surveillance intégrée des luminaires individuels

- Fonction de gestionnaire de luminaires intégrée

- Possibilité de commutation individuelle en combinaison avec RP ELS - installation à système centrale

Matériau: Matière plastique

Couleur: RAL 9003

Diamètre: 122 mm

Type de montage: Deckeneinbau

Classe de protection: 2

Indice de protection (IP): IP 20

Degré de résistance aux chocs IK: IK ≥ 3

Température permise en mode contenu: -20 °C à 30 °C °C

Température permise en mode veille: -20 °C à 40 °C °C

Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 4,6 W W

Puissance en mode veille: 1,2 W W

Flux lumineux en mode de secours: 360 lm lm

Tension d'entrée AC: 230 V V

Section de raccordement: 2.5 mm² mm

Batterie:

Numéro d'article: ILEL029ML

Accessoires:

Numéro d'article: BALLPLX-ILE,

Numéro d'article: ILE-OEF-PC,

Marque: RP-Technik GmbH