Surveillance:

Version avec système de test automatique selon DIN EN 62034 type S, y compris bouton de test SelfControl :

- Résultats des tests avec analyse des pannes (ampoules, circuit de charge et de batterie) et affichage de l'état (fonctionnement, test de fonctionnement, test d'autonomie) via 3 LED de couleur.

- Test de fonctionnement automatique (hebdomadaire)

- Test d'autonomie automatique (tous les 12 mois)

- Surveillance automatique de la charge

- Protection contre la décharge totale avec blocage de la remise en marche

- Coupure à vide et en cas de court-circuit de l'onduleur

Matériau: Matière plastique

Couleur: RAL 9003

Dimensions: 56.1 mm x 317.5 mm x 195.5 mm

Type de montage: Wandaufbau

Classe de protection: 2

Indice de protection (IP): IP 40

Degré de résistance aux chocs IK: IK 5

Température permise en mode contenu: -5 °C à 40 °C °C

Température permise en mode veille: -5 °C à 40 °C °C

Distance de reconnaissance: 30m m

Pictogramme: Set

Puissance en mode continu: 3,3 W W

Puissance en mode veille: 0,9 W W

Tension d'entrée AC: 230 V V

Section de raccordement: 2,5 mm² mm

Batterie: LFPN3212.01-SET

Numéro d'article: GAXW403SC

Accessoires:

Marque: RP-Technik GmbH