Luminaire à symbole de secours conforme aux normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. 
  
Luminaire en plastique fin, élégant, convexe, incliné vers l'observateur, qui s'effile symétriquement vers le bas de manière continue. Pour un montage universel (mur*/plafond), convient pour un fonctionnement continu ou de secours. 

Le capot vissé garantit la stabilité et un indice de protection IP élevé, tandis que la technologie fonctionnelle reste discrète et qu'aucune vis n'est visible de l'extérieur. Les pictogrammes sont intégrés à l'intérieur et sont insérés sans solvant, pour un marquage sur un ou deux côtés.
La sécurité de la planification est garantie par l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (2x homme dans la porte et deux flèches) sont inclus dans la livraison standard.

*avec adaptateur supplémentaire

Surveillance:

With integrated monitoring module for operating on a Wireless Professional central monitoring system.

- Charge monitoring indicator on the luminaire

- Manual or automatic function test (free choice of test start time in the WirelessControl software)

- Manual or automatic continuous function test can be activated via the length of the luminaire’s measurement operation (free choice of test start times in the WirelessControl software)

- Automatic charge monitoring

- Deep discharge protection with restart inhibit

Matériau: PCABS,Polycarbonate

Couleur: RAL 9003

Dimensions: 73 mm x 339 mm x 211 mm

Type de montage: Deckenaufbau

Classe de protection: 2

Indice de protection (IP): IP 65

Degré de résistance aux chocs IK: IK 6

Température permise en mode contenu: 0 °C à 40 °C °C

Température permise en mode veille: 0 °C à 40 °C °C

Distance de reconnaissance: 30m m

Pictogramme: Set

Numéro d'article: PXD413WL

Accessoires:

Numéro d'article: PXD-AW,

Numéro d'article: LFP3233-SET-2AKKU

Marque: RP-Technik GmbH