luminaire à pictogramme/de sécurité selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838
  
Luminaire en plastique classique en forme de barre pour le montage au plafond. Les lignes droites ainsi que la construction robuste permettent une utilisation polyvalente. 
Convient à l'allumage permanent ou en mode veille. Sécurité de planification grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Pictogrammes conformes aux normes DIN EN ISO 7010 et DIN ISO 3864 (gauche, droite, haut, bas) inclus en standard dans la livraison.

Matériau: Matière plastique

Couleur: RAL 9003

Dimensions: 93 mm x 390 mm x 139 mm

Type de montage: Deckenaufbau

Classe de protection: 2

Indice de protection (IP): IP 65

Degré de résistance aux chocs IK: IK 6

Température permise en mode contenu: -5 °C à 40 °C °C

Température permise en mode veille: -5 °C à 40 °C °C

Distance de reconnaissance: 16m m

Pictogramme: Set

Puissance en mode continu: 2,9 W W

Puissance en mode veille: 0,9 W W

Flux lumineux en mode de secours: 190 lm lm

Section de raccordement: 2,5 mm² mm

Batterie: LFPN3216.01

Numéro d'article: KWID413DL

Accessoires:

Numéro d'article: BKW,

Marque: RP-Technik GmbH