microControl plus
Sentral sikkerhetsstrømforsyningssystem MC med begrenset effekt (LPS) i henhold til EN 50171 og DGUV for forsyning av sikkerhets- og redningsskiltbelysning 230V / 216V AC/DC. Egnet for sikkerhetsbelysningsanlegg i henhold til DIN VDE 0100-718, DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 og DIN V VDE V 0108-100-1. 
Med automatisk testanordning og individuell lyskontroll med individuell statusvisning per lys i kontrollenheten i forbindelse med systembundne elektroniske forkoblingsenheter, inkludert overvåkingsmodul uten ekstra datakabel.
 
Nominell driftstid / maksimal tilkoblingsytelse avhenger av batteriet som brukes 
○    1 time / maks. 900 W
○	3 timer / maks. 400 W
○    8 timer / maks. 160 W
 
Ladetid: 12 timer
 
Bestående av:
 
Mikroprosessorstyring med dobbel USB-grensesnitt, samt integrert IO-modul for videreformidling av driftsstatus og fjernutløsning av funksjonstester og nødlysblokkering.
Ladingsenhet med mikroprosessorstyrt lading for normkonform lading av batteriet. 
Integrert innvendig belysning i koblingsskapet.
 
For opptak av opptil maks. 3 variable strømkretsmoduler av type DCM med 2 strømkretser hver, samt maksimalt én lademodul 0,5A.
Kombiskap i stålplate, med delvis avskjermet elektronikk- og batterirom for opptil 18 OGIV-batterier, maks. 9 Ah
Mål:    H=660 mm, B=350 mm, D=230 mm
Beskyttelsesklasse:        Elektronikkap IP 20, beskyttelsesklasse I
            inkl. veggfeste
Kabelinnføring:    Standard fra toppen
Utvendig lakkering:     Strukturpulverlakk
Farge:        RAL 7035 lysegrå

Merke: RP-Technik GmbH
