microControl plus

Sentral sikkerhetsstrømforsyningssystem MC med begrenset effekt (LPS) i henhold til EN 50171 og DGUV for forsyning av sikkerhets- og redningsskiltbelysning 230V / 216V AC/DC. Egnet for sikkerhetsbelysningsanlegg i henhold til DIN VDE 0100-718, DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 og DIN V VDE V 0108-100-1.

Med automatisk testanordning og individuell lyskontroll med individuell statusvisning per lys i kontrollenheten i forbindelse med systembundne elektroniske forkoblingsenheter, inkludert overvåkingsmodul uten ekstra datakabel.

Nominell driftstid / maksimal tilkoblingsytelse avhenger av batteriet som brukes

○    1 time / maks. 900 W

○	3 timer / maks. 400 W

○    8 timer / maks. 160 W

Ladetid: 12 timer

Bestående av:

Mikroprosessorstyring med dobbel USB-grensesnitt, samt integrert IO-modul for videreformidling av driftsstatus og fjernutløsning av funksjonstester og nødlysblokkering.

Ladingsenhet med mikroprosessorstyrt lading for normkonform lading av batteriet.

Integrert innvendig belysning i koblingsskapet.

For opptak av opptil maks. 3 variable strømkretsmoduler av type DCM med 2 strømkretser hver, samt maksimalt én lademodul 0,5A.

Kombiskap i stålplate, med delvis avskjermet elektronikk- og batterirom for opptil 18 OGIV-batterier, maks. 9 Ah

Mål:    H=660 mm, B=350 mm, D=230 mm

Beskyttelsesklasse:        Elektronikkap IP 20, beskyttelsesklasse I

inkl. veggfeste

Kabelinnføring:    Standard fra toppen

Utvendig lakkering:     Strukturpulverlakk

Farge:        RAL 7035 lysegrå

Merke: RP-Technik GmbH