Redningstegnlampe i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.   Lampe laget av slank aluminiumsprofil, matt eloksert for takmontering med ekstra lysutslipp nedover. Hus som kan åpnes uten verktøy. Egnet for permanent eller beredskapskobling. Planleggingssikkerhet gjennom verktøyfri, variabel bruk av piktogrammene på stedet. Piktogramsett (venstre, høyre, bunn) inkludert som standard i leveringsomfanget. 

Materiale: Aluminium
Farge: Alu eloxiert
Dimensions: 62 mm x 384 mm x 214 mm

Type montering: Deckenaufbau
Beskyttelsesklasse: 1
Beskyttelsesklasse (IP): IP 40
Slagfasthetsklasse IK: IK 3
Allowed temperature DS: -25 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -25 °C to 40 °C °C
Leseravstand: 34m m
Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 4,2 W W
Strøm i standby-modus: 0 W W
Lysstrøm Nøddrift: 335 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V
Tverrsnitt for tilkobling: 1.5 mm² mm

Batteri: 

Varenummer: LXD019

Tilbehør:
Varenummer: DSA, 
Varenummer: 2PS-EB
Varenummer: 2DS-EB

Merke: RP-Technik GmbH
