WirelessProfessional-system i henhold til DIN EN 62034, VDE 0711-400 og DIN EN 60598-2-22 med godkjenning i 868 MHz-båndet i henhold til ETSI EN 300 220

WirelessProfessional-programvare inkl. USB-koordinator for installasjon på en PC eller netbook med Windows-operativsystem installert. For overvåking og styring av WirelessProfessional-lyskastere med ett batteri.

Automatisk testsystem i samsvar med EN 62034 type ER

Systemets status og statusen til hver enkelt enhet vises symbolsk i programvaren for visuell oppfattelse.

Krav til PC-system:

- Prosessor: Intel Atom N455 1,6 GHz eller høyere

- Minne: 1024 MB DDR3 RAM eller høyere

- Harddisk: 32 GB SSD-harddisk eller større

- Skjerm: 25,7 cm (10,1") skjerm, oppløsning 1024 x 600 eller høyere

- Grafikk: Intel GMA 3150

- Tilkoblinger: min. 2 x USB 2.0

- Operativsystem: Windows 7 Starter 32 eller 64 bit

Det er mulig å bruke en PC med berøringsskjerm; de grunnleggende funksjonene i WirelessProfessional-programvaren er utformet slik at de kan brukes via en berøringsskjerm.

Systemets funksjoner:

- Trådløs overvåking av enkeltbatteriarmaturer (WL) via 868 MHz radio, uten ekstra datalinje

- Overvåking av opptil 250 trådløse enheter, f.eks. lamper eller IO-bokser

- Kan utvides i trinn på 250 opp til totalt 1 000 enheter per kontrollsenter

- Garantert rekkevidde mellom trådløse enheter på 30 m inne i bygninger

- Stabilt, selvorganiserende AdHoc-nettverk

- Hver trådløse enhet er også en repeater

- Flerspråklig brukergrensesnitt for programvaren

- Brukergrensesnitt med ulike brukernivåer gjennom rettighetsstyring (f.eks. bygningstekniker, installatør osv.)

- Energisparingsfunksjon for inaktiv tid

- Status- og feilmeldinger kan enkelt sendes via e-post

- Mulighet for fjerntilgang via Internett

- Armaturer kan kobles i grupper eller individuelt av sentralenheten via radio

- Visualisering av armaturposisjoner og statuser på en bygningsplan eller flere bygningsplaner

- Lagring av alle system- og testdata

- Mulighet for å hente opp og skrive ut testloggboken

- Integrert nivåmåler for visning av radiofeltstyrken til radioabonnentene

- Automatisk funksjonstest med daglig/ukentlig intervall og fritt valgbare testtider

- Mulighet for automatisk årlig driftstidstest (testvarighet opptil 8 timer i enkelte tilfeller)

- Mulighet for manuell utløsning av funksjonstester eller driftstidstester

- Garantert sikkerhetsfunksjon selv om kommunikasjonsgrensesnittet svikter

Automatisk registrering av lysene til sentralenheten med overføring av

1. armaturtype med bildeinformasjon

2. batteritype

3. nominell driftstid

4. koblingsmodus (permanent kobling/standby-kobling)

Omfanget av leveransen:

- WirelessProfessional-programvare

- USB-koordinator med kontakt for feilsignalering

Merke: RP-Technik GmbH