WirelessProfessional-system i henhold til DIN EN 62034, VDE 0711-400 og DIN EN 60598-2-22 med godkjenning i 868 MHz-båndet i henhold til ETSI EN 300 220
WirelessProfessional-programvare inkl. USB-koordinator for installasjon på en PC eller netbook med Windows-operativsystem installert. For overvåking og styring av WirelessProfessional-lyskastere med ett batteri.
Automatisk testsystem i samsvar med EN 62034 type ER
Systemets status og statusen til hver enkelt enhet vises symbolsk i programvaren for visuell oppfattelse.
Krav til PC-system:
- Prosessor: Intel Atom N455 1,6 GHz eller høyere
- Minne: 1024 MB DDR3 RAM eller høyere
- Harddisk: 32 GB SSD-harddisk eller større
- Skjerm: 25,7 cm (10,1") skjerm, oppløsning 1024 x 600 eller høyere
- Grafikk: Intel GMA 3150
- Tilkoblinger: min. 2 x USB 2.0
- Operativsystem: Windows 7 Starter 32 eller 64 bit
Det er mulig å bruke en PC med berøringsskjerm; de grunnleggende funksjonene i WirelessProfessional-programvaren er utformet slik at de kan brukes via en berøringsskjerm.
Systemets funksjoner:
- Trådløs overvåking av enkeltbatteriarmaturer (WL) via 868 MHz radio, uten ekstra datalinje
- Overvåking av opptil 250 trådløse enheter, f.eks. lamper eller IO-bokser
- Kan utvides i trinn på 250 opp til totalt 1 000 enheter per kontrollsenter
- Garantert rekkevidde mellom trådløse enheter på 30 m inne i bygninger
- Stabilt, selvorganiserende AdHoc-nettverk
- Hver trådløse enhet er også en repeater
- Flerspråklig brukergrensesnitt for programvaren
- Brukergrensesnitt med ulike brukernivåer gjennom rettighetsstyring (f.eks. bygningstekniker, installatør osv.)
- Energisparingsfunksjon for inaktiv tid
- Status- og feilmeldinger kan enkelt sendes via e-post
- Mulighet for fjerntilgang via Internett
- Armaturer kan kobles i grupper eller individuelt av sentralenheten via radio
- Visualisering av armaturposisjoner og statuser på en bygningsplan eller flere bygningsplaner
- Lagring av alle system- og testdata
- Mulighet for å hente opp og skrive ut testloggboken
- Integrert nivåmåler for visning av radiofeltstyrken til radioabonnentene
- Automatisk funksjonstest med daglig/ukentlig intervall og fritt valgbare testtider
- Mulighet for automatisk årlig driftstidstest (testvarighet opptil 8 timer i enkelte tilfeller)
- Mulighet for manuell utløsning av funksjonstester eller driftstidstester
- Garantert sikkerhetsfunksjon selv om kommunikasjonsgrensesnittet svikter
Automatisk registrering av lysene til sentralenheten med overføring av
1. armaturtype med bildeinformasjon
2. batteritype
3. nominell driftstid
4. koblingsmodus (permanent kobling/standby-kobling)
Omfanget av leveransen:
- WirelessProfessional-programvare
- USB-koordinator med kontakt for feilsignalering

Merke: RP-Technik GmbH
